| Приложение к Техническому заданию |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Перечень используемых товаров и требования к их качественным характеристикам |  |
|  | 1. Пункт газорегуляторный шкафного типа с обогревом ГСГО-00, с регулятором РДБК1-50/35 Qmax=988 м3/ч; Qрасч=497,5 м3/ч;Рвх.=0,26 МПа; Рвых.=3,0 кПа. 2. Кран шаровой фланцевый ГШК 50Ф серийного или северного исполнения, материал корпуса сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или сталь 20 ГОСТ 1050-88, ДУ50, уплотнение затвора фторопласт, рабочее давление 2,5МПа, условия эксплуатации: нижний температурный предел от -40°С до -60°С, верхний температурный предел +80°С. ТУ 3712-009-12213528-00. 3. Кран шаровой фланцевый ГШК 25Ф серийного или северного исполнения, материал корпуса сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 или сталь 20 ГОСТ 1050-88, ДУ25, уплотнение затвора фторопласт, рабочее давление 2,5МПа, условия эксплуатации: нижний температурный предел от -40°С до -60°С, верхний температурный предел +80°С. ТУ 3712-009-12213528-00. 4. Соединение изолирующее Ду50 СИ50ф. 5. Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91/ В-10 ГОСТ 10705-80* с двух-трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа ГОСТ 9.602-2005 с защитным слоем на основе экструдированного полиэтилена, толщина защитного покрытия >2мм. 6.Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91/ В-10 ГОСТ 10705-80*. 7. Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91/ В-10 ГОСТ 10705-80* (для продувочных и сбросных свечей). 8.Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91/ В-10 ГОСТ 10705-80* с двух-трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа ГОСТ 9.602-2005 с защитным слоем на основе экструдированного полиэтилена, толщина защитного покрытия >2мм. 9. Бесшовный приварной отвод угол = 90°, ГОСТ 17375-2001, изготавливаемый из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику, из углеродистой или низколегированной стали, сталь марки 09Г2С или 20, для трубопроводов, подконтрольных органам надзора, D=57мм, толщина стенки 3,5мм, масса 0,6кг. 10.Заглушка П 57х3.0 ГОСТ 17379-2001. 11.Труба 32х2.5 ГОСТ 10704-91/ В-10 ГОСТ 10705-80*. 12.Заглушка П 32х2,0 ГОСТ 17379-2001. 13.Труба ГОСТ Р 50838-2009, изготовленная из гомогенной гранулированной смеси базового полимера – полиэтилена, с добавлением антиоксидантов, пигментов, светостабилизаторов и др., композиция ПЭ: σ(20°с, 50 лет, 0,975) 8,00-9,99 МПа, плотность при 23 °С базовой марки, кг/м3, ≥ 930, внутренняя среда – газ, номинальный наружный диаметр dn, мм – 63, SDR 11, масса, (1м.п.) – < 1,05кг. 14.Неразъемное соединение НС ПЭ80 SDR11 ГАЗ ПЭ/СТ 63/57 ТУ 2248-025-00203536-96. 15. Муфта ПЭ80 SDR11 ГАЗ ø63 с закладными электронагревателями для подземных газопроводов ТУ 2248-033-00203536-96. 16. Отвод 90° ПЭ80 SDR11 ГАЗ 63 с закладными электронагревателями для подземных газопроводов ТУ 2248-032-00203536-96. 17.Кран шаровой фланцевый КШ 200ф, условный проход Ду, мм 200; D наруж. корпуса, мм 325; D наруж. отвода, мм 219; D фланца наружный/межцентровой, мм 335/295; строительная длина, мм 650; рабочая среда – природный и сжиженный газ; рабочее давление – 1,6 МПа. 18.Труба 219х5,0 ГОСТ 10704-91/ В-10 ГОСТ 10705-80* с двух-трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа ГОСТ 9.602-2005 с защитным слоем на основе экструдированного полиэтилена, толщина защитного покрытия >2мм. 19.Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91/ В-10 ГОСТ 10705-80* с двух-трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа ГОСТ 9.602-2005 с защитным слоем на основе экструдированного полиэтилена, толщина защитного покрытия >2мм. 20.Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91/ В-10 ГОСТ 10705-80* с двух-трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа ГОСТ 9.602-2005 с защитным слоем на основе экструдированного полиэтилена, толщина защитного покрытия >2мм. 21.Труба 219х5,0 ГОСТ 10704-91/ В-10 ГОСТ 10705-80*. 22.Труба 273х6,0 ГОСТ 10704-91/ В-10 ГОСТ 10705-80* с двух-трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа ГОСТ 9.602-2005 с защитным слоем на основе экструдированных полипропилена или полиэтилена, толщина защитного покрытия >2мм. 23.Кран шаровый газовый с приводом с изоляционным покрытием (изоляция весьма усиленного типа) покрытие отвечает всем требованиям ГОСТ 9.602-2005 и СНиП 42-01-2002), стандартный проход, с удлиненным штоком для подземной прокладки, присоединение «сварка-сварка», условный диаметр 150мм, рабочее давление 12бар, спецификация: шпиндель – нержавеющая сталь; шар – нержавеющая сталь; седло шара – кольцевое уплотнение с нитрилом; опорное кольцо – нержавеющая сталь; пружинная шайба – пружинная сталь; корпус крана – сталь; сальник – карбонизированный тефлон и кольцевое уплотнение с нитрилом; уплотнительное кольца штока – витон, нитрил; направляющая шпинделя – нержавеющая сталь; колпачковая гайка – сталь; привод – стандартный механический; температура газа от -40°С до +80°С.; высота штока 1,7м. 24.Кран шаровый газовый с приводом с изоляционным покрытием (изоляция весьма усиленного типа) покрытие отвечает всем требованиям ГОСТ 9.602-2005 и СНиП 42-01-2002), стандартный проход, с удлиненным штоком для подземной прокладки, присоединение «сварка-сварка», условный диаметр 100мм, рабочее давление 12бар, спецификация: шпиндель – нержавеющая сталь; шар – нержавеющая сталь; седло шара – кольцевое уплотнение с нитрилом; опорное кольцо – нержавеющая сталь; пружинная шайба – пружинная сталь; корпус крана – сталь; сальник – карбонизированный тефлон и кольцевое уплотнение с нитрилом; уплотнительные кольца штока – витон, нитрил; направляющая шпинделя – нержавеющая сталь; колпачковая гайка – сталь; привод – стандартный механический; температура газа от -40°С до +80°С.; высота штока 1,7м. 25.Труба стальная электросварная прямошовная с «весьма усиленной» изоляцией по ГОСТ 9.602-2005 (для продувки) 32х2,5 ГОСТ 10704-91/ Вст3сп ГОСТ 10705-80*. 26.Труба стальная электросварная прямошовная с антикоррозийным покрытием (продувочные штуцера) 25х2,0 ГОСТ 10704-91/ Вст3сп ГОСТ 10705-80*. 27.Пробка dy25 ГОСТ 8963-75*. 28.Труба 45х3,0 ГОСТ 10704-91/ ВСт3сп ГОСТ 10705-80*. 29. Пробка dy40 ГОСТ 8963-75*. 30.Соединение изолирующее Ду200 на газопроводе P=0,0025 МПа СИ200с. 31. Заглушка П 219х8,0 ГОСТ 17379-2001. 32. Заглушка П 108х4,0 ГОСТ 17379-2001. 33.Бесшовный приварной отвод угол = 90°, ГОСТ 17375-2001, изготавливаемый из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику, из углеродистой или низколегированной стали, сталь марки 09Г2С или 20, для трубопроводов, подконтрольных органам надзора, D=219мм, толщина стенки 5мм. 34.Труба ГОСТ Р 50838-2009, изготовленная из гомогенной гранулированной смеси базового полимера – полиэтилена, с добавлением антиоксидантов, пигментов, светостабилизаторов и др., композиция ПЭ: σ(20°с, 50 лет, 0,975) 8,00-9,99 МПа, плотность при 23 °С базовой марки, кг/м3, ≥ 930, внутренняя среда – газ, номинальный наружный диаметр dn, мм – 63, SDR 11, масса, (1м.п.) – < 1,05кг. 35.Труба ГОСТ Р 50838-2009, изготовленная из гомогенной гранулированной смеси базового полимера – полиэтилена, с добавлением антиоксидантов, пигментов, светостабилизаторов и др., композиция ПЭ: σ(20°с, 50 лет, 0,975) 8,00-9,99 МПа, плотность при 23 °С базовой марки, кг/м3, ≥ 930, внутренняя среда – газ, номинальный наружный диаметр dn, мм – 90, SDR 17,6, масса, (1м.п.) – < 1,40кг. 36.Труба ГОСТ Р 50838-2009, изготовленная из гомогенной гранулированной смеси базового полимера – полиэтилена, с добавлением антиоксидантов, пигментов, светостабилизаторов и др., композиция ПЭ: σ(20°с, 50 лет, 0,975) 8,00-9,99 МПа, плотность при 23 °С базовой марки, кг/м3, ≥ 930, внутренняя среда – газ, номинальный наружный диаметр dn, мм – 110, SDR 17,6, масса, (1м.п.) – < 2,07кг. 37.Труба ГОСТ Р 50838-2009, изготовленная из гомогенной гранулированной смеси базового полимера – полиэтилена, с добавлением антиоксидантов, пигментов, светостабилизаторов и др., композиция ПЭ: σ(20°с, 50 лет, 0,975) 8,00-9,99 МПа, плотность при 23 °С базовой марки, кг/м3, ≥ 930, внутренняя среда – газ, номинальный наружный диаметр dn, мм – 160, SDR 17,6, масса, (1м.п.) – < 4,35кг. 38.Труба ГОСТ Р 50838-2009, изготовленная из гомогенной гранулированной смеси базового полимера – полиэтилена, с добавлением антиоксидантов, пигментов, светостабилизаторов и др., композиция ПЭ: σ(20°с, 50 лет, 0,975) 8,00-9,99 МПа, плотность при 23 °С базовой марки, кг/м3, ≥ 930, внутренняя среда – газ, номинальный наружный диаметр dn, мм – 225, SDR 17,6, масса, (1м.п.) – < 8,55кг. 39.Неразъемное соединение НС ПЭ80 SDR11 ГАЗ ПЭ/СТ 225/219 ТУ 2248-025-00203536-96. 40.Неразъемное соединение НС ПЭ80 SDR11 ГАЗ ПЭ/СТ 160/159 ТУ 2248-025-00203536-96. 41.Неразъемное соединение НС ПЭ80 SDR11 ГАЗ ПЭ/СТ 110/108 ТУ 2248-025-00203536-96. 42.Неразъемное соединение НС ПЭ80 SDR11 ГАЗ ПЭ/СТ 32/32 ТУ 2248-025-00203536-96. 43.Муфта ПЭ80 SDR11 ГАЗ ø225 с закладными электронагревателями для подземных газопроводов ТУ 2248-033-00203536-96. 44.Муфта ПЭ80 SDR11 ГАЗ ø160 с закладными электронагревателями для подземных газопроводов ТУ 2248-033-00203536-96. 45.Муфта ПЭ80 SDR11 ГАЗ ø110 с закладными электронагревателями для подземных газопроводов ТУ 2248-033-00203536-96. 46.Муфта ПЭ80 SDR11 ГАЗ ø63 с закладными электронагревателями для подземных газопроводов ТУ 2248-033-00203536-96. 47.Муфта ПЭ80 SDR11 ГАЗ ø32 с закладными электронагревателями для подземных газопроводов ТУ 2248-033-00203536-96. 48.Заглушка ПЭ80 SDR11 ГАЗ ø90 с закладными электронагревателями для подземных газопроводов ТУ 2248-032-00203536-96. 49.Заглушка ПЭ80 SDR11 ГАЗ ø63 с электронагревателями для подземных газопроводов ТУ 2248-032-00203536-96. 50.Тройник равнопроходной ПЭ80 SDR11 ГАЗ 160 с закладными электронагревателями ТУ 2248-032-00203536-96. 51.Патрубок-накладка ПЭ80 SDR11 ГАЗ 225х63 ТУ 2248-032-00203536-96. 52.Патрубок-накладка ПЭ80 SDR11 ГАЗ 110х63 ТУ 2248-032-00203536-96. 53.Патрубок-накладка ПЭ80 SDR11 ГАЗ 110х32 ТУ 2248-032-00203536-96. 54.Патрубок-накладка ПЭ80 SDR11 ГАЗ 90х32 ТУ 2248-032-00203536-96. 55.Патрубок-накладка ПЭ80 SDR11 ГАЗ 63х32 ТУ 2248-032-00203536-96. 56.Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ 225х160 с закладными электронагревателями ТУ 2248-032-00203536-96. 57.Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ 160х110 с закладными электронагревателями ТУ 2248-032-00203536-96. 58.Переход ПЭ80 SDR11 ГАЗ 110х90 с закладными электронагревателями ТУ 2248-032-00203536-96. 59. Переход ПЭ80 SDR11 ГАЗ 110х63 с закладными электронагревателями ТУ 2248-032-00203536-96. 60.Отвод 90° ПЭ80 SDR11 ГАЗ 225 с закладными электронагревателями для подземных газопроводов ТУ 2248-032-00203536-96. 61.Отвод 90° ПЭ80 SDR11 ГАЗ 160 с закладными электронагревателями для подземных газопроводов ТУ 2248-032-00203536-96. 62.Отвод 90° ПЭ80 SDR11 ГАЗ 90 с закладными электронагревателями для подземных газопроводов ТУ 2248-032-00203536-96. 63.Отвод 45° ПЭ80 SDR11 ГАЗ 160мм с закладными электронагревателями ТУ 2248-032-00203536-96. 64.Отвод 45° ПЭ80 SDR11 ГАЗ 110мм с закладными электронагревателями ТУ 2248-032-00203536-96. 65.Отвод 45° ПЭ80 SDR11 ГАЗ 63мм с закладными электронагревателями ТУ 2248-032-00203536-96. 66.Футляры: трубы ГОСТ 18599-2001*, изготовленные из композиции полиэтилена с термо- и светостабилизаторами и другими технологическими добавками, плотность при 23 °С базовой марки: > 930 кг/м3, коды ОКП для труб 2248113618 и 2248111018, масса (1м.п.): >12,9кг. 67.Сигнальная лента шириной не менее 20см. 68.Закладная деталь Зд-1: лист 10х200х1900 ГОСТ 19903-74, арматура ø10АIII, L=300 ГОСТ 5781-82*. 69. Закладная деталь Зд-2: лист10х200х300 ГОСТ 19903-74, . арматура ø10AIII, L=300 ГОСТ 5781-82*. 70.Сетка2с ø12АIII/ ø12АIII, 125х205 ГОСТ 23279-85. 71.Бетон В15,W6,F75 ГОСТ 26633-91. 72.Панель IПМ30.16 Серия 3.017-3. вып.2. 73.Панель IПМ30.16-1: уголок 50х5, L=3250 ГОСТ 8509-93, уголок 50х5, L=1560 ГОСТ 8509-93, арматура ø6 класса AI-III, L=9400 ГОСТ 5781-82, полоса 12х4, L=60 ГОСТ 19903-74*, сетка N50/50/3/3, 3200х1500 ГОСТ 5336-80. 74.Панель IПМ30.16-2: уголок 50х5, L=2160 ГОСТ 8509-93, уголок 50х5, L=1560 ГОСТ 8509-93, арматура ø6 класса AI-III, L=7220 ГОСТ 5781-82, полоса 12х4, L=60 ГОСТ 19903-74*, сетка N50/50/3/3, 2100х1500 ГОСТ 5336-80. 75.Калитка КМСП 0.85х1.4 Серия 3.017-3. вып.5. 76. Стойка ограждения С1: труба ø89х3.5, L=2400 ГОСТ 10704-91, лист 4х100х100 ГОСТ 19903-74*, бетон В15 ГОСТ 26633-91. 77.Стойка калитки С2: труба ø108х4.0, L=2400 ГОСТ 10704-91, лист 4х120х120 ГОСТ 19903-74*, бетон В15 ГОСТ 26633-91. 78. Лист 6х60х120 ГОСТ 19903-74*. 79.Установка шарового крана Ду100 под ковер: кольцо стеновое КС10.9 серия 3.900.1-14 в.1; плиты перекрытия 1ПП15-2 и ПП10-2 по типовой серии 3.900.1-14 выпуск 1 - расход материалов на 1 изделие (плиту): бетон класса В15 не более 0,27м3, стальные изделия (сетка, каркас, петли) не более 680кг; люк Л(А15)-ГС.1-60 ГОСТ 3634-99; бетон В15 ГОСТ 26633-91; ПГС ГОСТ 8267-93; песок. 80.Фундамент под кран: изделие закладное МН105-6 серия 1.400-15 в.1; бетон В15, F75, W6 ГОСТ 26633-91; бетон В7,5 ГОСТ 26633-91. 81.Установка шарового крана Ду150 под ковер: кольцо стеновое КС10.9 серия 3.900.1-14 в.1; плиты перекрытия 1ПП15-2 и ПП10-2 по типовой серии 3.900.1-14 выпуск 1- расход материалов на 1 изделие (плиту): бетон класса В15 не более 0,27м3, стальные изделия (сетка, каркас, петли) не более 680кг; люк Л(А15)-ГС.1-60 ГОСТ 3634-99; бетон В15 ГОСТ 26633-91; ПГС ГОСТ 8267-93; песок. 82.Изделие закладное МН105-6 серия 1.400-15 в.1. 83.Бетон В15, F75, W6 ГОСТ 26633-91. 84.Бетон В7,5 ГОСТ 26633-91. 85.ОГ-2.1: труба ø76х4,0, L=3800 ГОСТ 10704-91*, лист 6х180 ГОСТ 19903-74*, лист 6х130х200 ГОСТ 19903-74*, хомут ГОСТ 24137-80, бетон В15, W6, F75. 86.ОГ-2.2: труба ø108х4,0, L=3800 ГОСТ 10704-91*, лист 6х180 ГОСТ 19903-74*, лист 6х160х200 ГОСТ 19903-74*, хомут ГОСТ 24137-80, бетон В15, W6, F75. 87.МС-8: труба ø108х4.0, L=2170 ГОСТ 10704-91, труба ø76х3.5, L=2430 ГОСТ 10704-91, труба ø57х3.5, L=2000 ГОСТ 10704-91, круг ø12, L=1100 ГОСТ 2590-88*; переход 108х4.0-76х3.5 исп.2 ГОСТ 17378-2001: переход концентрический бесшовный из углеродистой или низколегированной стали, марка стали 20 или 09Г2С; переход 76х3.5-57х3.0 исп.2 ГОСТ 17378-2001: переход концентрический бесшовный из углеродистой или низколегированной стали, марка стали 20 или 09Г2С; заглушка 57х3.0 ГОСТ 17378-2001, опорная пластина 10х120х120 ГОСТ 17378-2001, круг ø12, L=1100 ГОСТ 2590-88*, полоса 40х4, L=5000 ГОСТ 103-76*, круг ø12, L=5000 ГОСТ 2590-88*. 88.Опора под ШРП: швеллер N10П, L=1720 ГОСТ 8240-89, швеллер N10П, L=520 ГОСТ 8240-89, швеллер N8П, L=675 ГОСТ 8240-89, лист 6х80х100 ГОСТ 19903-74*. 89.Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов: труба L=88см массой >3 кг, ГОСТ 8732-78* или ГОСТ 3262-75, горячедеформированная бесшовная стальная Дн57ммх3мм или водогазопроводная Ду50ммх3мм;труба для футляра d=108х4.0 ГОСТ 8732-78*, битум марки БНИ-IV ГОСТ 9812-74*, пакля смоляная ТУ-10 РСФСР-269-88, краска масляная, пробка 50 ГОСТ 8963-59. 90. Цемент 400 ГОСТ 10178-85*. 91.Строительная пена (пенополиуретан). 92.Труба 32х2,5 ГОСТ 10704-91/ В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*. 93.Труба ГОСТ Р 50838-2009, изготовленная из гомогенной гранулированной смеси базового полимера – полиэтилена, с добавлением антиоксидантов, пигментов, светостабилизаторов и др., композиция ПЭ: σ(20°с, 50 лет, 0,975) 8,00-9,99 МПа, плотность при 23 °С базовой марки, кг/м3, ≥ 930, внутренняя среда – газ, номинальный наружный диаметр dn, мм – 32, SDR 11, масса, (1м.п.) – < 277г. 94.Грунтовка клеевая ГТ-760ИН ТУ 102-340-83. 95. Обертка ПЭКОМ ТУ 102-284-86. 96.Пленка ПВХ-Л ТУ 102-320-86. 97.Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76*: суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей, высшего или первого сорта, цвет (серый, кремовый или бежевый), блеск покрытия, %, не менее: 50; степень перетира не более 25мкм, массовая доля нелетучих веществ, %: 60-66; условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при темп. 20 оС, с: 80-120; время высыхания до степени 3 при темп. (20±2)°С, ч, не более: 24; эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 1; прочность пленки при ударе по прибору типа У1, см, не менее: 40; твердость покрытия по маятниковому прибору типа М-3, усл. ед: не менее 0,25; адгезия пленки, баллы, не более: 1; стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при темп. (20±2)°С, ч, не менее: воды: — 2; трансформаторного масла: — 24; 0,5 % раствора моющего ср-ва, мин, не менее: — 15. 98.Глифталевая грунтовка ГОСТ 25129-82*: степень перетира, мкм, не более 40; массовая доля нелетучих в-в, % - 54-60; условная вязкость по ВЗ-4 при (20±2)°С, с не менее 45; твердость покрытия по маятниковому прибору М-3, усл. ед., не менее 0,35; цвет красно-коричневый; эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1; адгезия, балл, не более 1; прочность покрытия при ударе, см, не менее 50; стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию 3%-го раствора NaCl, ч, не менее 24; стойкость покрытия при (20±2)°С к статическому воздействию минерального масла, ч, не менее 48; стойкая к действию нитроэмали. 99.Ковер т.с. 5.905-25.05 в.1 УГ26.00. 100. Провод ПуВ ТУ16-705.501-2010 с медной токопроводящей жилой однопроволочной 1 класса по ГОСТ 22483-77 сечения 2,5 или 4мм2 и диаметром не более 2,4мм в однослойной изоляции толщиной не менее 0,62мм из ПВХ пластиката белого или серого цвета, провод наружным диаметром не более 4,4мм, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69, климатическое исполнение УХЛ, предельное рабочее или рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, °C: нижнее от -60 до -70, верхнее от +40 до +45, маркировка провода печатным способом или рельефная, изоляция: электрическое сопротивление на длине 1км при 700С не менее 0,0085МОм, прочность при разрыве до старения не менее 12,5 Н/мм2, относительное удлинение до старения при разрыве не менее 150%, потеря массы не более 2мг/см2. 101.Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств лист А-ПУ-08 ГОСТ 19903-74/ ПТК-1 ОСТ 14-II-196-86 т.с. 5.905-25.05, АС 2.00. 102.Битум нефтяной дорожный жидкий, МГ 40/70 или СГ 70/130, значение условной вязкости по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60 °С, с: нижнее от 40 до 71, верхнее от 70 до 130; количество испарившегося разжижителя, %, не менее 8; температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя, °С, не ниже 28; температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже 50.ГОСТ 11955-82. 103.Битум нефтяной дорожный марки БНД-60/90 или БНД 90/130, значение глубины проникания иглы, 0,1мм: при 25 °С – нижнее от 61-91, верхнее от 91 до 130; температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 43, температура хрупкости, °С, не выше -15, температура вспышки, °С, не ниже 230. ГОСТ 22245-90. 104.Смесь асфальтобетонная: тип А или Б, марка I, количество щебня, %, свыше 40 до 60, предел прочности при сжатии при температурах: 20 °С, не менее, 2,5 МПа; 50 °С, не менее, 1,0 МПа, 0°С , не более 11,0МПа; пористость минеральной части, %, 14-19, с применением щебня из изверженных или метаморфических или осадочных пород, марка по дробимости не ниже 1000, марка по истираемости И1 или И2, марка по морозостойкости не ниже F50. ГОСТ 9128-2009. 105.Щебень М800. 106.Коммутационный шкаф УТ200. 107.Монтажный бокс ГРПШ. 108.Приемопередатчик ICOM F16 ГОСТ Р 30429-96. 109.Антенна стационарная ГОСТ Р 50736-95. 110.Высокочастотный фидер и набор переходников. 111.Пакетный модем УТ-390. 112.Контроллер объектовый УТ-395. 113.Низкочастотные переходники. 114. Датчик измерения избыточного давления РОСС PUГБ 05.В 00766 ОКП 421872. 115.Охранный датчик. 116. Датчик состояния аккумулятора UA1.018.21318-01. 117.Комплект-шлейф ввода и подключения датчиков на один ГРПШ. 118.Комплект крепежных элементов. 119. Аккумулятор питания GL 12-24 ГОСТ Р 61056-1-99. |  |