Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание

на разработку ПСД и ПИР для строительства пожарного пирса в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) севернее жилого дома по ул. 4-й Субботинской, 1

| 1 | Основание для проведения работ | Постановление администрации города Перми от 03.12.2009 № 936 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2012-2016 годы». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство. |
| 3 | Назначение объекта | Строительство пирса у естественного водоёма - р. Мулянка в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) севернее жилого дома по ул. 4-ая Субботинская, 1 города Перми для организации забора воды пожарной техникой. Площадь земельного участка – 400 м2. |
| 4 | Заказчик | ###### Муниципальное казённое учреждение «Управление строительства города Перми». |
| 5 | Материалы, предоставляемые Заказчиком | - Доверенность на право получения собственными силами и за счёт собственных средств документов, необходимых для производства работ. - Акт о выборе земельного участка. |
| 6 | Стадийность проектирования | Рабочая документация, инженерные изыскания, землеустроительная документация. |
| 7 | Основной перечень выполняемых работ | - Выполнение инженерных изысканий: - Выполнение инженерно-геодезических изысканий в объёме необходимом для подготовки проектно-сметной документации. - Выполнение инженерно-геологических изысканий в объёме необходимом для подготовки проектно-сметной документации. - Оформление земельного участка: - Запрос, получение сведений о земельных участках, содержащихся в государственном земельном кадастре: кадастровой карты (плана) земельного участка (территории), каталогов (списков) координат пунктов опорной межевой сети (ОМС), а также сведений Департамента земельных отношений администрации города Перми (далее – ДЗО), Департамент градостроительства и архитектуры города Перми (далее ДГА). - Изучение, проверка и анализ документации на предмет полноты предоставленных сведений на земельный участок. - Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. - Согласование схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. - Утверждение акта о выборе земельного участка. - Подготовка Межевого плана по образованию земельного участка. - Согласование землеустроительной документации с Заказчиком и иными лицами, права которых могут быть затронуты при проведении землеустройства. - Постановка земельного участка на кадастровый учёт. - Разработка проектно-сметной документации: - Подготовка проектно-сметной документации в соответствии с требованиями действующих норм в строительстве и в объёме согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. - Утверждение проектно-сметной документации у Заказчика. - Согласование проектно-сметной документации с эксплуатирующими организациями. - Согласование проектно-сметной документации с районной администрацией. - Согласование проектно-сметной документации с управлением ГО и ЧС. - Согласование землеустроительной документации с лицами, права которых могут быть затронуты. - Сдача работ Заказчику. |
| 8 | Требования и рекомендации к проектным решениям | ##### При проектировании руководствоваться требованиями федерального закона РФ от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме» и т.д. ##### Покрытие пирса выполнить из железобетона размерами не менее 12х12 м. ##### Предусмотреть противооткатные упоры из прочного материала, предотвращающие падение спецтехники в водоём. ##### Пирс должен располагаться на железобетонных опорах, обработанных битумо-резиновыми составами (антикоррозийным, водоотталкивающим). ##### Пирс должен быть построен на высоте не ниже отметки уровня воды в период паводка (уровень максимального подъёма воды). ##### Пирс должен быть построен на высоте не выше 5 м от отметки уровня воды в засушливый период, зимний период (минимальный уровень воды). ##### Допускается располагать пирс ниже уровня ведущих к нему подъездных путей, которые будут выполнены из твёрдого покрытия, обеспечивающие безопасный круглогодичный доступ, выше уровня воды в паводковый период. ##### Учитывая тактико-технические характеристики пожарно-технического вооружения, глубина погружения всасывающих рукавов для успешного забора воды должна составлять не менее 500мм. ##### В месте забора воды с пирса в зимнее время непромерзающий слой воды должен составлять не менее 500мм. ##### Пирс должен иметь указатель, расположенный напротив пирса, а также на въезде в микрорайон. |
| 9 | Требования к результатам работ | ##### Передача Заказчику согласованной проектно-сметной документации, отчета по инженерно-геологическим изысканиям и отчёта по инженерно-геодезическим изысканиям осуществляется на бумажном носителе в 4-х экземплярах и на электронном носителе в 1-м экземпляре. Документы на земельный участок: ##### Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в 1-м экземпляре на бумажном носителе. - Межевой план по разделу земельного участка в 1-м экземпляре на бумажном носителе. - Кадастровый паспорт в 1-м экземпляре в электронном виде. - Кадастровая выписка (В1-В6) в 1-м экземпляре в электронном виде. |
| 10 | Срок окончания выполнения работ | Не позднее 15 декабря 2013 года. |
| 11 | Гарантийные обязательства | Гарантийные обязательства на разработанную Подрядчиком проектно-сметную документацию не менее 36 месяцев с момента передачи документации Заказчику по акту приема-передачи работ. |
| 12 | Дополнительные требования и рекомендации | Подготовку землеустроительной документации выполнить Подрядчику собственными силами и за счёт собственных средств. Применять современные материалы и оборудование, обеспечивающие технологическую и экологическую безопасность, энергетическую эффективность при эксплуатации проектируемых объектов. Закладываемые в проект материалы, оборудование и конструктивные решения согласовать с Заказчиком. Проектирование вести с учётом охранных зон существующих коммуникаций, при необходимости выполнить проект выноса сетей, попадающих в пятно застройки. |