Приложение №1

к открытому аукциону в электронной форме

к контракту №____ от  «____»_________ 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту сети водопровода, находящейся на балансе Заказчика, по ул. Зеленая, от переулка Бойного до переулка Бойного-4, Мотовилихинского района г. Перми (от насосной станции «Центральная подзона», по ул. Зеленая до пересечения с ул. Тавдинская)

| 1. Предмет контракта | Ремонт сети холодного водоснабжения, находящейся на балансе Заказчика |
| --- | --- |
| 2. Адрес и наименование объекта | По ул. Зеленая, от переулка Бойного до переулка Бойного-4, Мотовилихинского района г. Перми (от насосной станции «Центральная подзона», по ул. Зеленая до пересечения с ул. Тавдинская). |
| 3. Основание производства работ | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Устав МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры». |
| 4. Характеристика работ | Подготовить план-график производства работ, в том числе с указанием дат и времени отключения жилых домов от водоснабжения на время производства работ по переврезке, и оповещением администрации района, управляющих компаний и жильцов данных домов о планируемом отключении. Провести работы по согласованию и открытию раскопки. Провести работы по прокладке сети холодного водоснабжения D150мм, санации D150мм существующих сетей водоснабжения D300мм, замене запорной арматуры D150мм, устройству камеры с регулятором давления, замене водопроводных колодцев, водоразборных колонок, пожарных гидрантов. Провести испытание санированного трубопровода на герметичность и анализ качества воды в аккредитованной лаборатории, запуск сети в работу. Провести испытание и сдачу пожарных гидрантов. Провести работы по восстановлению благоустройства и закрытию раскопки. |
| 5. Основные цели и задачи | Обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы всех элементов систем водоснабжения – водопроводной сети, запорной арматуры, ВРК, пожарных гидрантов и пр. Бесперебойное и надежное снабжение потребителей водой, которая по своему качеству соответствует установленным требованиям. |
| 6. Характеристика инженерного сооружения | Сети холодного водоснабжения, общей протяженностью 1250м. |
| 7. Результат выполненных работ | Сдача работ Заказчику. После проведения работ: - Водопроводная сеть должна обеспечить бесперебойное и надежное снабжение потребителей водой, которая по своему качеству отвечает требованиям стандарта в течение всего гарантийного срока; - По результатам анализа воды, после санации, ее качество, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения". - Предоставить исполнительную документацию, в т.ч. акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости работ и затрат (форма КС-3), счет - фактуру, талон закрытия производства земляных работ, анализы качества воды, сертификаты на используемые материалы, акты на скрытые работы, журнал производства работ, схему трубопровода, акты на промывку, акты испытания трубопровода на герметичность, акт проверки пожарных гидрантов на водоотдачу, акт приемки в эксплуатацию пожарных гидрантов, ВРК, сети водоснабжения, подписанный рабочей комиссией. |
| 8. Срок выполнения работ | 64 дня с момента заключения контракта |
| 9. Стоимость работ | 2 999 489,64 рубля с НДС |
| 10. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по ремонту сети холодного водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации сетей: ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия; СП 40-102-2000; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство»; СНиП 12.01.2004 «Организация строительства», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми (с изм. от 26января 2010г. № 6) |
| 11. Гарантия качества работ | Подрядчик гарантирует выполнение работ в полном объеме и в установленный контрактом срок, соответствие качества применяемых материалов и результата выполненных работ сертификатам, техпаспортам, ГОСТам, СНиПам, СанПиНам. Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца. |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень основных материалов для ремонта сети водопровода, находящейся на балансе Заказчика, по ул. Зеленая, от переулка Бойного до переулка Бойного-4, Мотовилихинского района г. Перми (от насосной станции «Центральная подзона», по ул. Зеленая до пересечения с ул. Тавдинская)

| № | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Природный песок для строительных работ ГОСТ 8736-93: - зерновой состав ,полный остаток по массе 10мм – 0,5%;5мм – 5%;0,16 -10% - модуль крупности, Мк 2,0 – 2,5 - содержание пылевидных ,илистых и глинистых частиц по массе , 2% - глина в комках 0,25% - удельная эффективная активность естественных радионуклидов 370Бк/кг - остаток на сите № 063 40% - содержание посторонних засоряющих включений не допускается | м3 | 72,4 |
| 2 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-79,8267-93: - содержание пылевидных, илистых и глинистых частей 5% - глины в комках 1% - марка гравия по прочности 100 - марка гравия по морозостойкости 100 | м3 | 253,44 |
| 3 | Труба полиэтиленовая напорная для систем водоснабжения: - Труба ПЭ-100 SDR-17 160х9,5 ГОСТ18599-2001 или эквивалент - внешний вид: поверхность гладкая, продольные полосы и волнистость незначительные, цвет черный, пузыри, трещины, раковины и посторонние включения не допускаются - относительное удлинение при разрыве , 350% - изменение трубы после прогрева, 3% | 10м | 126,23 |
| 4 | Труба полиэтиленовая напорная для систем водоснабжения: - Труба ПЭ-100 SDR-17 90х5,4 ГОСТ18599-2001 или эквивалент - внешний вид: поверхность гладкая, продольные полосы и волнистость незначительные, цвет черный, пузыри, трещины, раковины и посторонние включения не допускаются - относительное удлинение при разрыве , 350% - изменение трубы после прогрева, 3% | 10м | 0,504 |
| 5 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная 30с41нж: - номинальное давление 1,6(16) МПа (кгс/см2) - условный проход 150мм - масса 100кг - класс герметичности по ГОСТ 9544-93 - А - климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - У 1 - строительная длина задвижки по ГОСТ 3706-83 - рабочая среда вода - средний ресурс до замены 2000 циклов - средний срок службы 10 лет - корпус, крышка – сталь 25Л (35Л) - шпиндель, клин – сталь 20х13 Уплотнительные поверхности затвора – наплавка проволокой Св-04Х19Н9 | шт. | 2 |
| 6 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная 30с41нж: - номинальное давление 1,6(16) МПа (кгс/см2) - условный проход 100мм - масса 54кг - класс герметичности по ГОСТ 9544-93 - А - климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - У 1 - строительная длина задвижки по ГОСТ 3706-83 - рабочая среда вода - средний ресурс до замены 2000 циклов - средний срок службы 10 лет - корпус, крышка – сталь 25Л (35Л) - шпиндель, клин – сталь 20х13 Уплотнительные поверхности затвора – наплавка проволокой Св-04Х19Н9 | шт. | 2 |
| 7 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная 30с41нж: - номинальное давление 1,6(16) МПа (кгс/см2) - условный проход 80мм - масса 38кг - класс герметичности по ГОСТ 9544-93 - А - климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - У 1 - строительная длина задвижки по ГОСТ 3706-83 - рабочая среда вода - средний ресурс до замены 2000 циклов - средний срок службы 10 лет - корпус, крышка – сталь 25Л (35Л) - шпиндель, клин – сталь 20х13 Уплотнительные поверхности затвора – наплавка проволокой Св-04Х19Н9 | шт. | 2 |
| 8 | Клапан запорный (вентиль) 15с65нж - номинальное давление 1,6(16) МПа (кгс/см2) - условный проход 80мм - масса 32кг - класс герметичности по ГОСТ 9544-93 - А - строительная длина по ГОСТ 3706-83 - рабочая среда вода - средний ресурс до замены 1000 циклов - средний срок службы 10 лет - корпус, крышка – сталь 20Л - золотник – сталь 20 - шпиндель – сталь 20х13 - наплавка в корпусе и на золотнике – 04Х18Н10 | шт. | 2 |
| 9 | Клапан запорный (вентиль) 15с65нж - номинальное давление 1,6(16) МПа (кгс/см2) - условный проход 50мм - масса 15кг - класс герметичности по ГОСТ 9544-93 - А - строительная длина по ГОСТ 3706-83 - рабочая среда вода - средний ресурс до замены 1000 циклов - средний срок службы 10 лет - корпус, крышка – сталь 20Л - золотник – сталь 20 - шпиндель – сталь 20х13 - наплавка в корпусе и на золотнике – 04Х18Н10 | шт. | 2 |
| 10 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85: -рабочее давление не более 1,6 (16) МПа (кгс/см2) -внутренний диаметр корпуса Ду125мм -ход клапана 30мм - люфт шпинделя в опорном кольце, 0,4мм - число оборотов штанги до полного открывания клапана 15 | шт. | 2 |
| 11 | Колонка водоразборная - рабочее давление - 0,6 - условный проход подающей трубы, мм - 15 - ход клапана, мм - 18 - высота надземной части, мм – 1000 (±10) | шт. | 2 |