Приложение №1

к открытому аукциону

в электронной форме

(приложение №1 к контракту

от «____»____________2013 №___)

Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту

центрального теплового пункта по ул. А. Гайдара, 14,  Мотовилихинского района, входящего в состав имущества муниципальной казны г. Перми

| 1.Предмет контракта | Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту центрального теплового пункта по ул. А. Гайдара, 14, Мотовилихинского района, входящего в состав имущества муниципальной казны г. Перми |
| --- | --- |
| 2. Адреса, характеристика объектов | ул. Аркадия Гайдара, 14, Мотовилихинский района г. Пермь |
| 3. Основания для производства работ | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Устав МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»; - Приложение №1 к договору № СЭД-19-45-14 от 04.02.2013г. на обеспечение технического обслуживания и содержания объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми. |
| 4. Основные цели и задачи | Обеспечение надежной и экономичной работы всего теплового оборудования центрального теплового пункта. Снижение тепловых потерь и утечек теплоносителя. Обеспечение требуемых параметров теплоносителя (расход, давление, температуру), их контроль и регулирование отпуска тепла по применяемому графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. |
| 5. Характеристика инженерного сооружения | 1. Насосные агрегаты: К 65-50-160 с дв. АИР 100L 2P 5,5 кв 3000 – 2 шт. отопление К-50-32-125 с дв. 6А 20М 82 2,2 кв 3000 – 1 шт. ГВС ВКС 2/26А А/УЗ с дв. АИР 80В 2УЗ 2,2 кв 3000 – 1 шт. ГВС 1К 20/30 с дв. АРМ 100S 2УЗ 4 кв 3000 – 1 шт. ХВС К 65-50-160 с дв.4А112 М 2УЗ 7,5 кв 3000 – 1 шт. ХВС 2. Теплообменник отопления: Т1.Р-0,14/2,74-1 шт. 3. Теплообменник ГВС: 1ст-ТАР-0,15-4,2-1х-1 шт. 2ст-ТАР-0,15-1,8-1х-1шт. 4. Запорная арматура: задвижки-24 шт. вентили-2 шт. 5. Приборы учета эл. энергии, тепла, горячего и холодного водоснабжения. |
| 6. Характеристика работ | 1. Техническое обслуживание включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке: - внутренний осмотр насоса, промывка и протирка всех деталей; - контроль за отсутствием посторонних шумов и стуков, вибраций; - контроль за температурой подшипников, уровнем, давлением и температурой масла и охлаждающей воды; - контроль за качеством (цветом) масла; - проверка правильности работы доступных для осмотра движущихся частей; - контроль за исправным состоянием и правильным положением запорной арматуры и предохранительных клапанов; - проверка осевого разбега и свободного вращения вала; - проверка состояния соосности насоса с приводным электродвигателем, а также пальцев соединительной муфты; - проверка работы приемного и обратного клапана; - подтяжка направляющих болтов; - смазка штока задвижек и вентилей; - проверка затяжки сальниковых уплотнений; - вскрытие и очистка грязевиков, фильтров, конденсационных и аккумуляторных баков; - очистка внутренней поверхности труб и тепломеханического оборудования от накипи и продуктов коррозии механическим или химическим путем; - обеспечение надлежащего санитарного состояния помещения ЦТП; - содержание в исправности противопожарных средств, средств индивидуальной защиты, связи, аварийного освещения; - выполнение мелкого ремонта наружного и внутреннего освещения; - выявление дефектов и неполадок в работе оборудования; - принятие мер к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе оборудования; - отключение неисправного оборудования; - отключение и включение теплоносителя при возникновении аварийных ситуаций в жилом доме; - поддержание в работоспособном состоянии средств контроля, учета и регулирования; - соблюдение экономичных и безопасных режимов работы; - ведение оперативного журнала: регистрация в хронологическом порядке (с точностью до минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима тепловой энергоустановки и тепловой сети, распоряжений вышестоящего и управленческого персонала и специалистов. Записи об авариях и инцидентах оборудования и мерах по восстановлению нормального режима. Сведения о первичных и ежедневных допусках к работам по нарядам и распоряжениям; записи о приеме и сдаче смены с регистрацией соответствия оборудования (в работе, ремонте, резерве); 2. Текущий ремонт заключается в проведении планово-предупредительных работ оборудования с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по предотвращению и устранению аварийных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации. Насосы: - смена прокладок и набивки сальниковых уплотнителей; - смена подшипников; - смазка уплотнительных колец; - снятие крышек и установление разбега ротора; - окраска насосов; Запорная арматура: - набивка сальников и подтяжка фланцевых гаек задвижек; - смена болтов, прокладок; - окраска корпуса; Измерительные приборы: - проверка точности измерительных приборов на стенде или на месте в соответствии с установленным порядком; - ремонт с заменой изношенных деталей; Трубопроводы: - замена отдельных мест утечек, постановка ремонтных муфт, хомутов или сварка; - ремонт тепловой изоляции с восстановлением антикоррозионных покрытий и окраски; - гидравлическое испытание водоподогревателя; - прочистка латунных трубок; - ревизия задвижек и вентилей без снятия с места со сменой отдельных деталей; - ведение журнала ремонтных работ; 3.Подготовка теплового оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014г.г. (Постановление администрации города Перми от 29.04.2013 г. №332) - замена отдельных мест утечек трубопроводов; - антикоррозионное покрытие и окраска трубопроводов, задвижек, насосов и другого оборудования; - ремонт тепловой изоляции; - ревизия насосов; - прочистка латунных трубок; - гидравлическое испытание водоподогревателя и сдача его представителю теплоснабжающей организации с составлением акта опрессовки; - ревизия задвижек и вентилей без снятия с места со сменой отдельных деталей; 4. Работа центрального теплового пункта осуществляется в круглосуточном режиме. 5. Оператор должен знать устройство и принцип работы оборудования центрального теплового пункта. 6. Обеспечение режимов: отопление согласно температурного графика, температуру горячего водоснабжения не менее 55*С на выходе с центрального теплового пункта. 7. Снятие показаний учета расхода электроэнергии ежемесячно. |
| 7. Срок выполнения работ | С момента заключения контракта до 31 декабря 2013г. |
| 8. Результат выполненных работ | Насосы должны быть в технически исправном состоянии и обеспечивать бесперебойную работоспособность в течении всего гарантийного срока. Запорная арматура должна быть в работоспособном и технически исправном состоянии, обеспечивающим ее свободное открытие и плотное закрытие; при этом не должно быть парения или протечек через сальниковые уплотнения и фланцевые соединения. Приемка результата выполненных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту теплового оборудования центрального теплового пункта, входящего в состав имущества муниципальной казны г. Перми, осуществляется ежемесячным предоставлением акта выполненных работ, составленного на основании характеристик работ; оперативного журнала; журнала ремонтных работ; акта гидравлического испытания водоподогревателя, подписанный теплоснабжающей организацией. |
| 9. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту теплового оборудования центрального теплового пункта, входящего в состав имущества муниципальной казны г. Перми соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации сетей: МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок». |
| 10. Гарантия качества работ | Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, подписанный рабочей комиссией. |

Заказчик:                                                                                Подрядчик:

_________________ /К.В. Нецветаев/                                   ________________ /______________/