Приложение № 1

Техническое задание

на капитальный ремонт системы вентиляции в женской консультации № 2  ул. Грачёва,12 «Е»

Максимальный срок выполнения работ -40 календарных дней.

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

Требования к применяемым строительным материалам, изделиям и оборудованию: материалы, изделия и оборудование должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ, СанПиН, СНиП) иметь паспорта или сертификаты соответствия. При выполнении работ Подрядчик вправе заменить материалы и оборудование, наименование которых содержат указания на товарный знак, на эквивалент с основными техническими характеристиками:

1. Приточная установка ALFA-C-20ES-DP-2 (локальный сметный расчёт №02-01-01 поз.10):

- напряжение (В\Гц\ф)  - 400\50\3;

-мощность вентилятора – не более 1,15 кВт;

-ток вентилятора – не более 5А;

- производительность по воздуху–  2000 м3\час;

-максимальная мощность нагревателя - 27,0кВт;

- ток нагревателя – не более 39,0А;

-фильтр G4D-20-ALFA;

- корпус установки изготовлен из листовой стали, стенки пустотелые и имеют полость 45 мм, заполненную шумопоглощающим  материалом;

- управление установки (эл. нагревателя, эл. приводами воздушных заслонок, датчиками загрязнённости воздушного фильтра) осуществляется контроллером по показаниям датчиков;

2.Вентилятор осевой «Домовент 125С» (локальный сметный расчёт №02-01-01 поз. 53.):

- корпус из АБС-пластика, с сеткой против насекомых;

-размеры (а-176; b-140; c-114; D-125; e-10;)

-вентилятор осевой «Вентс 100М» (локальный сметный расчёт № 02-01-01 поз. 55):

-напряжение 220-240 В;

-частота тока 50Гц +- 5;

максимальная мощность не более 14 Вт;

-производительность не менее 98 м3\час;

- ток  не более 0,085А;

- частота вращения 2300 мин.(-1) +- 50;

-уровень шума на расстоянии 3м не более 34ДБ;

- защита IP34;

- размер патрубка 100мм +- 1мм;

3.Щит Plexo Ip 65 (локальный сметный расчёт № 02-01-02):

- количество рядов- 4;

- номинальный ток – до 125А;

- количество заглушек шириной 5 модулей -4;

- размеры ГхШхВ 161х448х822;

- стойкость к воздействию нагретой проволокой до температуры 650градусов;

-соответствие требованиям EN60439-3;

-степень защиты оболочки IP 65;

-стойкость к внешним механическим воздействиям IK 09;

-класс изоляции II;

Требования к  выполнению строительно-монтажных работ: работы планируется производить в действующей женской консультации.  Работы по замене электрического щита выполнять в нерабочее время женской консультации (время работы: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 ч., суббота с 8.00ч. до 17.00 ч.). Подрядчик должен обеспечить в ходе выполнения работ, соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. Обеспечить ежедневную уборку строительного мусора в помещении и на прилегающей территории. Обеспечить сохранность конструкций здания, инженерных систем, оборудования и имущества Заказчика и третьих лиц.

Контроль за качеством и объёмами выполняемых работ осуществляется Заказчиком и представителем технического надзора ООО «Пермь-Инжиниринг».

Работы, не предусмотренные локальным сметным расчётом, и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

Обеспечение общего порядка на объекте, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды является обязанностью Подрядчика.

Участник размещения заказа должен предоставить свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства(4530241,4530243,4530274,4530275,4530276,4530637,4530466,4530638,4530639,4530641,4530642,4530658,4530636,4530637,4530638,4530641,4530642,4530658,4530672,4530752,4530782,4530784,4530785, 4530850,4530855,4530870,4530871,4530872).

Директор                                                                                         Каневчева М.А.