| Приложение № 2 |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| к открытому аукциону |  | Главный врач МБУЗ ГКП № 5 |  |
| в электронной форме |  |  |  |
|  |  | " " 2012 г. |  |
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |
|  | на капитальный ремонт системы вентиляции в поликлинике № 4, ул. Куйбышева,111 |  |  |
|  | Заказчик: "МБУЗ ГКП № 5" г. Пермь, Ул. Куйбышева, 111 |  |  |
| 1 | Требования к работе : Работы по устройству систем вентиляции должны выполняться |  |  |
|  | в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными нормами |  |  |
|  | и правилами ( СНиП 41-01-2003 " Отопление, вентиляция и кондиционирование", |  |  |
|  | Строительное производство", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. |  |  |
|  | Часть 2 ", СанПиН 21.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования |  |  |
|  | к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" и др. нормативными |  |  |
|  | документами. |  |  |
|  | Работы по устройству вентиляции должны быть выполнены в соответствии с проектной |  |  |
|  | документацией 01-2011-ОВ. Выполнить монтаж систем вентиляции, выполнить проверку работы автоматических систем. При выполнении работ демонтировать старые воздуховоды, при необходимости заделать отверстия. Оформить паспорта на каждую вентиляционную систему, провести испытания и предоставить акты многократности воздухообмена. |  |  |
|  | На все применяемое оборудование предоставить технические паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п. На все оборудование предоставить документы фирмы –изготовителя, подтверждающие качество материалов. |  |  |
| 2 | Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям |  |  |
|  | проекта, иметь сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности и |  |  |
|  | санитарно-эпидемиологическое заключение, в том числе : |  |  |
|  | Системы приточной вентиляции Оборудование приточной вентиляции канального типа фирмы KORF, разместить в венткамерах в подвале и на техэтаже. Все вентоборудование предусмотрено в канальном исполнении. Забор наружного воздуха предусмотрен через нерегулируемые решетки АНР, низ решеток располагается на расстоянии не менее 2 м от уровня пола Наружный воздух очищается в 2 ступени: 1ступень- фильтр класса EU3 (G3)- для защиты вентоборудования от частиц пыли и грубой очистки воздуха. 2 ступень-Фильтр класса EU7 (F7) для тонкой очистки и защиты воздуховодов от частиц пыли. В помещения категории Б предусмотрены секции обеззараживания воздуха. В помещениях класса Б выполнить кондиционирование воздуха. Установить сплит-системы Lessar/ |  |  |
|  | Системы вытяжной вентиляции выполнить из оборудования фирмы KORF. |  |  |
|  | В вытяжной системе В7,обслуживающей помещения лаборатории очистку воздуха производить фильтром Н11 В помещениях поликлиники, где предусмотрен подвесной потолок проложить воздуховоды выше уровня потолка, в помещениях без подвесного потолка закрыть воздуховоды коробами. Для подачи и удаления воздуха используются решетки АМР и универсальные диффузоры ДПУ-М Приточные воздуховоды и оборудование вентсистем П1,П2,П5,П6 от наружной стены до калорифера изолировать Пенофолом толщ. 8 мм Приточные воздуховоды и оборудование вентсистем П3,П4 в пределах техэтажа изолировать Пенофолом толщ. 10 мм Установить огнезадерживающие клапаны согласно проекта Трубопроводы теплоснабжения изолировать теплоизоляционным материалом Kaiflex EF толщ.9 мм. Работы выполнять в действующей поликлинике. Работы ,связанные с увеличением уровня шума, выполнять в вечернее время. |  |  |
|  | Составила Бородина Т.А. |  |  |