Приложение № 2 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения

| № п/п | Наименование и техническая характеристика |
| --- | --- |
|  | Приборы и оборудование |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 24 зоны ВЭРС-ПК 24 Повышенная достоверность обнаружения пожара (перезапрос состояния пожарных извещателей) Контроль по одному двухпроводному шлейфу двух независимых зон контроля Возможность комбинированного включения активных и пассивных извещателей в один шлейф сигнализации |
| 2 | Бесперебойный источник резервного питания РИП 12В-3А(исп.01) Встроенный резервный источник питания с автоматическим отключением аккумулятора при его разряде Характеристики; РИП-12 исп. 01. Напряжение сети, В; 150-250. Выходное напряжение,; при питании от сети; 13,6-0,6. при питании от АКБ; 10...14,2. Рекомендуемая емкость АКБ, А ч; 17*. Наличие звукового сигнализатора; +. |
| 3 | Аккумулятор 12В 17А.ч свинцово-кислотная со сгущенным электролитом (гелевая), герметичная Аккумулятор для использования в качестве основного или резервного источника питания в блоках Технические характеристики 17 Ач: Емкость аккумулятора, Ач; 17. Номинальное напряжение, В; 12. |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный (12В) ДИП-ИС(ИП-212-70) Чувствительность извещателя соответствует задымленности среды с оптической плотностью от 0,05 до 0,2 дБ/м. Инерционность срабатывания не более 6,5с. После окончания воздействия продуктов горения ДИП-ИС(ИП-212-70) остается в состоянии срабатывания. Перевод извещателя в дежурный режим осуществляется сбросом питания на время не менее 2с. ДИП-ИС(ИП-212-70)имеет встроенную оптическую индикацию: -дежурного режима - проблесковый одиночный через (13+2) секунд, -режима неисправности дип-ис - проблесковый парный через (1,3+0,2) секунды, -загрязнения дип-ис - проблесковый одиночный через (0,65+0,1) секунды, -режима срабатывания - непрерывный красный сигнал светодиода. Напряжение питания - 12В/ Ток, потребляемый в дежурном режиме - не более 70мкА. Ток, потребляемый ИП 212-70 (ДИП-ИС) в сработавшем состоянии, ограничивается на уровне (20+2) мА. Средний срок службы - не менее 10лет. Время технической готовности извещателя к работе после включения питания - не более 15с. Масса ИП 212-70 (ДИП-ИС) - не более 170г. Габаритные размеры - не более 101х45мм. |
| 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ Технические характеристики ИПР-3СУ: Напряжение питания от шлейфа сигнализации, В 9,0 … 28,0 Ток потребления в дежурном режиме, не более, мА 0,1 Диапазон рабочих температур, °С -40 … +60 |
| 6 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный,12В ЛЮКС НБО-12В-01К степень защиты оболочки IP55 Технические характеристики НБО-12В-01К ЛЮКС: Напряжение питания, В 12 Потребляемый ток: • светового оповещателя, мА 20 • звукового оповещателя, мА 20 Уровень громкости, dB 100 |
| 7 | Лампа аварийного освещения,12В емкость АКБ 4,5 А/ч |
| 8 | Устройство коммутационное УК-ВК/02 |
| 9 | Выключатель автоматический ВА-101-1Р 10А,хар-ка «С» Технические характеристики: Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230/400 Номинальный ток In, А 6 |
| 10 | Наклейка «Кнопка пожарной сигнализации» флюоресцентная Форма: квадрат, фон: красный, символ: белый |
|  | Кабели провода. |
| 11 | Кабель(питание220В) ВВГнг-LS 3x1.5 материал оболочки: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный, материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный материал жил: медь |
| 12 | Кабель (шлейфы ПС) КПСВЭВнг-LS 1x2x0.5 кабель с низким дымо- и газовыделением, цвет красный с экраном |
| 13 | Кабель(оповещение) КПСЭнг-FRLS 1x2x0.75 материал жил: медь, негорючий, с низким выделением дыма |
|  | Материалы и монтажные изделия |
| 14 | Коробка соединительная, на подрозетнике УК-2П |
| 15 | Электрокороб 40х60мм изготовлен из самозатухающих поливинилхлоридных композиций, имеет диэлектрические характеристики, не поддерживает распространение пламени, устойчив к воздействию грызунов и насекомых |
| 16 | Электрокороб 10х20мм изготовлен из самозатухающих поливинилхлоридных композиций, имеет диэлектрические характеристики, не поддерживает распространение пламени, устойчив к воздействию грызунов и насекомых |
| 17 | Дюбель 6х35мм дюбель рельефный, полипропилен |
| 18 | Саморез по дереву 3,5х35мм изготовлен из стали, поверхность оксидирована |

|  | Система охранной сигнализации |
| --- | --- |
|  | Приборы и оборудование |
| 23 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-20/Б2П |
| 24 | Извещатель охранный акустический Астра-С для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения , а также обнаружения разрушения остекленных строительных конструкций (проемов), предназначен для формирования сигнала тревоги в системе охранной сигнализации, угол обзора зоны обнаружения ,360 град. |
| 25 | Извещатель охранный комбинированный (ИК+АК) Астра-8 |
|  | Кабели и провода |
| 27 | Кабель (зоны ОС) КПСВЭВнг-LS 3x2x0.5 кабель пожарный с пониженным газо- и дымовыделением, экранированный, цвет красный |
| 28 | Кабель (зоны ОС) КПСВЭВнг-LS 2x2x0.5 кабель пожарный с пониженным газо- и дымовыделением, экранированный, цвет красный |

|  | Водопровод и канализация |
| --- | --- |
|  | Водопровод хозяйственно-питьевой В1 |
| 29 | Водомерный узел для ввода Ǿ50мм с типовой вставкой В2 для водомера Ǿ20мм без обводной линии счетчик крыльчатый с импульсным выходом СКБИ-20 Ǿ20мм |
| 30 | фильтр магнитный муфтовый ФММ Ǿ50мм корпус-латунь, разборная система, две ступени очистки воды, внешний фильтр – сетка нержавеющая, размер ячейки 0,5х0,5мм, внутренний фильтр – магнитная ловушка |
| 31 | манометр с радиальным расположением штуцера 1,0 Мпа |
| 32 | вентиль запорный проходной муфтовый из латуни Ǿ20мм вентиль запорный проходной муфтовый из латуни Ǿ50мм |
| 33 | кран трехходовой Ǿ15мм корпус и пробка изготовлены из латуни |
| 34 | Гибкая подводка к унитазу (L=0,5м на унитаз) |
| 35 | Кран шаровой латунный Ǿ15мм Ǿ20мм Ǿ25мм |
| 36 | Труба полипропиленовая PPRC PN 20 армированные Ǿ20х3,4мм Ǿ25х4,2мм Ǿ32х5,4мм Ǿ40х6,7мм Ǿ50х8,3мм Материал труб: наружный и внутренний слои из PP-R ,средний слой –рандом сополимер стеклонаполненный. Цвет: наружный и внутренний слой- белый или серый, средний слой – красный. |
| 37 | Фитинги для полипропиленовых труб |
|  | угольник 90˚ Ǿ20мм Ǿ25мм Ǿ32мм Ǿ50мм |
|  | тройник Ǿ20мм Ǿ32мм |
|  | тройник переходной Ǿ25х20мм Ǿ32х20мм Ǿ40х25мм Ǿ40х32мм Ǿ50х20мм Ǿ50х25мм |
|  | муфта комбинированная с наружной резьбой Ǿ20х1/2΄ Ǿ25х3/4΄ Ǿ32х1΄ |
|  | муфта переходная Ǿ25х20 Ǿ32х20 Ǿ32х25 Ǿ40х32 Ǿ50х40 |
|  | скоба Ǿ20 Ǿ25 Ǿ32 Ǿ40 |
| 38 | Хомут металлический с гайкой М8,затяжным винтом М5х20 Ǿ 50мм Хомут из оцинкованной стали, слой цинка 8-10 микрон с резиновым профилем для снижения уровня шума |
| 39 | Шпилька резьбовая М10Х1000мм для хомутов из высокопрочной оцинкованной стали |
| 40 | Гильза для прохождения труб через перекрытия из стальной водогазопроводной обыкновенной неоцинкованной трубы Ǿ90мм L=0.4м |
|  | Горячее водоснабжение Т3 |
| 41 | Терконовый датчик вычислителем ВКТ-07 исп.02 |
| 42 | Термопреобразователь КТПТР - 06 |
| 43 | труба полипропиленовая PPRC PN 25 Ǿ 20х3,4мм Ǿ 50х8,3мм |
| 44 | Труба полипропиленовая PPRC PN 25 армированные Ǿ20x3.4мм Ǿ25х4,2мм Ǿ32х5,4мм Ǿ40х6,7мм Ǿ50х8,3мм Материал труб: наружный и внутренний слои из PP-R ,средний слой –рандом сополимер стеклонаполненный. Цвет: наружный и внутренний слой- белый или серый, средний слой – красный. |
| 45 | Теплоизоляция из вспененного каучука K-FLEX ST,самоклеящиеся трубки толщиной не менее 9 мм Тип 9х20(д/ полипропиленовой трубы Ǿ20х3,4мм) Тип 9х25(д/полипропиленовой трубыǾ25х4,2мм) Тип 9х35(д/полипропиленовой трубы Ǿ32х5,4мм) Тип 9х42(д/полипропиленовой трубыǾ40х6,7мм) Тип9х54(д/полипропиленовой трубы Ǿ50х8,3мм) |
|  | Канализация хозяйственно-бытовая К1 |
| 46 | Труба канализационная полиэтиленовая ТКǾ50мм ТКǾ110мм |
| 47 | Тройник Т 110К-110к-110К полиэтиленовый |
| 48 | Тройник Т 50К-50к-50К полиэтиленовый |
| 49 | Тройник Т45˚ 100К-110к-110К полиэтиленовый |
| 50 | Тройник Т45˚ 110К-110к-50К полиэтиленовый |
| 51 | Тройник Т45˚ 50К-50к-50К полиэтиленовый |
| 52 | Отвод О45˚ 110К полиэтиленовый |
| 53 | Отвод О45˚ 50К полиэтиленовый |
| 54 | Заглушка З 110 полиэтиленовый |
| 55 | Заглушка З 50 полиэтиленовый |
| 56 | Трап пластмассовый с вертикальным отводом Ǿ100мм в составе корпус, решетка, стакан, поверхность деталей должна быть гладкой, без трещин, вздутий, не допускается коробление деталей, решетки должны выдерживать нагрузку на площадь 302 не менее 90 кг. |
| 57 | Люк – прочистки DH110 с крышкой из нержавеющей стали |
|  | Оборудование |
| 58 | Умывальник керамический 2 величины (550х420),с пьедесталом, с однорукояточным локтевым смесителем См-УмОЛРН, с выпуском, пластмассовым сифоном с вертикальным отводом СТУ |
| 59 | Поддон душевой чугунный размерами: 900х900мм глубина не менее 200мм с выпуском, с сифоном СПМ, опорами, уравнителем электрических потенциалов, смесителем См-ДшДРНШл |
| 60 | Ванна чугунная эмалированная ВСЭ-1500 с сифоном с выпуском и переливом СВПГ,уравнителем электрических потенциалов, смесителем См-ВДРНШл |
| 61 | Сифон трубный с унифицированным выпуском, вертикальным отводом для моек с двумя чашами СТУ2 |
| 62 | Смеситель для мойки двухрукояточный См-МДРБА |
| 63 | Унитаз тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой со смывным кольцом, со смывным бачком, с крышкой, с сиденьем |

|  | Электроосвещение |
| --- | --- |
|  | Щиток освещения навесной в составе: |
| 64 | Корпус щита ЩРн-24з-1 36 УХЛЗ, размеры ВхШхГ 395х310х120мм корпус щита металлический, навесной, с замком, без окна, степень защиты: IP31 |
| 65 | Выключатель вводной трехполюсный,Iн.р.=40 А, ВА47-100 3Р 40А, х-ка С имеет два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания степень защиты: IP20 |
| 66 | Выключатель однополюсной,Iн.р.=16А, ВА47-29 М 1Р 16А,х-ка С имеет два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания степень защиты: IP20 |
| 67 | Ящик с понижающим трансформатором и розеткой, ЯТП-0,25-27 У1 250 Вт,220-36 В,IP54 |
|  | Щиток распределительный навесной в составе: |
| 68 | Корпус щита ЩРн-36з-1 36 УХЛЗ, размеры ВхШхГ 540х310х120мм корпус щита металлический, навесной, с замком, без окна, степень защиты: IP31 |
| 69 | Автомат дифференцированный,Iн.р.=25А,Idу=30mA АД12 2Р В 25 30мА имеет два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания степень защиты: IP20 |
| 70 | Выключатель однополюсной,Iн.р.=25 А, ВА 47-29М 1Р 25А, х-ка С имеет два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания степень защиты: IP20 |
|  | Светотехнические изделия |
| 71 | Светильник потолочно- настенный, степень защиты -IP65,пылевлагозащитный,с компактными люминесцентными лампами,2х18 корпус изготовлен из поликорбаната белого цвета, рассеиватель изготовлен из ПММА, тип ПРА: ЭПРА CD 218 |
| 72 | Светильник для административно-бытовых помещений,с электронным ПРА, с люминесцентными лампами,4х18 ВТ корпус светильника цельнометаллический сварной, оптическая часть светильника состоит из зеркальной бипараболической решетки, сделанной из высококачественного анодированного алюминия, которая устанавливается в корпус при помощи скрытых пружин, степень защиты: IP20 тип ПРА: ЭПРА PRBLUX/S 418 |
| 73 | Светильник для административно-бытовых помещений, с электронным ПРА, с люминесцентными лампами,4х18 Вт, с аккумуляторной батареей корпус светильника цельнометаллический сварной, оптическая часть светильника состоит из зеркальной бипараболической решетки, сделанной из высококачественного анодированного алюминия, которая устанавливается в корпус при помощи скрытых пружин, степень защиты: IP20 тип ПРА: ЭПРА PRBLUX/S 418 |
| 74 | Светильник для административно-бытовых помещений, с электронным ПРА, с люминесцентными лампами,2х36 Вт, корпус светильника цельнометаллический сварной, оптическая часть светильника состоит из зеркальной бипараболической решетки, сделанной из высококачественного анодированного алюминия, которая устанавливается в корпус при помощи скрытых пружин, степень защиты: IP20 тип ПРА: ЭПРА PRBLUX/S 236 |
| 75 | Светильник для административно-бытовых помещений, с электронным ПРА, с люминесцентными лампами,2х36 Вт, с аккумуляторной батареей корпус светильника цельнометаллический сварной, оптическая часть светильника состоит из зеркальной бипараболической решетки, сделанной из высококачественного анодированного алюминия, которая устанавливается в корпус при помощи скрытых пружин, степень защиты: IP20 тип ПРА: ЭПРА PRBLUX/S 236 |
| 76 | Светильник потолочно-настенный, степень защиты: IP65,пылевлагозащитный, с люминесцентными лампами,2х36 Вт, оснащенной аккумуляторной батареей корпусполиэстер, усиленный стекловолокном, съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой, рассеиватель из поликорбаната крепится к корпусу защелками из полиимида или из нержавеющей стали ARCTIC SMC/SAN 236 |
| 77 | Светильник накладной светодиодный, степень защиты: IP65, 36 Вт для помещений с повышенным содержанием влажности и пыли, отсутствует стробоскопический эффект (мерцание), корпус поликорбанат тип ПРА: ЭПРА СCO-42JS,36Вт |
| 78 | Светильник уличный светодиодный,IP66,40 Вт тип L-Banner-24 |
| 79 | Светильник переносной РВО42 УХЛ4 |
| 80 | Лампы люминесцентные линейные: 18Вт, цоколь G13 ЛБ -18 36 Вт,цоколь G13 TL-D36W Цвет: холодный белый |
| 81 | Лампа компактная люминесцентная,18 Вт,цоколь 2 G 11 PL-L18W Цвет: теплый белый |
| 82 | Лампа накаливания, 36В, 60Вт МО36-60-ХЛ2 Колба прозрачная |
| 83 | Стартер для люминесцентной лампы ST 111 10ER |
|  | Кабельные изделия |
| 84 | Кабель силовой с медными жилами: 0,66кВ, сечением 4х2,5 мм2 ВВГнг-LS Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ- композиций пониженной пожароопасности |
| 85 | Кабель силовой с медными жилами: 0,66кВ,сечением 3х2,5 мм2 ВВГнг-LSп Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ- композиций пониженной пожароопасности |
|  | Электроустановочные изделия фирмы «Legrand» |
| 86 | Выключатель одноклавишный для скрытой установки,IP 44,цвет слоновая кость, серия «Valena» Установка скрытая. Тип зажимов: винтовой.. Напряжение в сети 220/250В. Частота тока 50Гц. Материал корпуса АБС-пластик. Материал деталей контактных групп латунь. |
| 87 | Выключатель двухклавишный для скрытой установки,IP 44,цвет слоновая кость, серия «Valena» Установка скрытая. Тип зажимов: винтовой.. Напряжение в сети 220/250В. Частота тока 50Гц. Материал корпуса АБС-пластик. Материал деталей контактных групп латунь. |
| 88 | Рамка для выключателя, цвет слоновая кость Материал корпуса АБС-пластик |
| 89 | Выключатель одноклавишный для открытой установки, степень защиты: IP 55,цвет серый, серия «Plexo» пылевлагозащищенный Установка открытая. Тип зажимов: винтовой.. Напряжение в сети 220/250В. Частота тока 50Гц. Материал корпуса АБС-пластик. Материал деталей контактных групп латунь. |
| 90 | Розетка одноместная с/з, открытое исполнение, степень защиты: IP55, пылевлагозащищенная, с заземляющим контактом, цвет серый, серия «Pleхo» Установка открытая. Тип зажимов: винтовой.. Напряжение в сети 220/250В. Частота тока 50Гц. Материал корпуса АБС-пластик. Материал деталей контактных групп латунь. |
| 91 | Розетка двухместная с/з,скрытое исполнение, в сборе с рамкой, серия «Valena» с заземляющим контактом, цвет слоновая кость Установка скрытая. Тип зажимов: винтовой.. Напряжение в сети 220/250В. Частота тока 50Гц. Материал корпуса АБС-пластик. Материал деталей контактных групп латунь. |
| 92 | Коробка установочная для розеток встраиваемая глубиной не менее 50 мм. универсальная |
|  | Электромонтажные изделия |
| 93 | Коробка ответвительная, IP 65 У409-3 У1 Коробка ответвительная корболитовая состоит из корпуса и крышки, соединяемых на резьбе, корпус имеет 3 или 4 сальниковых рожка с внутренней резьбой; в сальниковых рожках проложены резиновые уплотнительные кольца |
| 94 | Коробка ответвительная для скрытой прокладки, стальная У197 УХЛЗ На корпусе -4 отверстия. Крышка защелкивается |
| 95 | Коробка ответвительная пластмассовая КОР94-4У1 корпус имеет 3 или 4 отверстия коробка из трудносгораемой пластмассы, степень защиты IP 40 |

|  | Силовое электрооборудование |
| --- | --- |
|  | Электрооборудование |
| 96 | ВВодно-распредилительное устройство , Iн=500 а 2080-12-ЭМ. ОЛ |
|  | Щиток навесной в составе: |
| 97 | Корпус щита ЩРн-54з-1 36 УХЛ3, Размеры ВхШхГ 540х440х120мм корпус щита металлический, навесной, с замком, без окна, степень защиты: IP31 |
| 98 | Выключатель вводной трехполюсный, Iн.р.=100 А, ВА 47-100 3Р 100 А, х-ка С имеет два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания степень защиты: IP20 |
| 99 | Выключатель трехполюсный , Iн.р.=32 А, ВА 47-29М 3Р 32 А, х-ка С имеет два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания степень защиты: IP20 |
| 100 | Выключатель трехполюсный, Iн.р.=40 А, ВА 47-29М 3Р 40 А, х-ка С имеет два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания степень защиты: IP20 |
| 101 | Выключатель трехполюсный, Iн.р.=25 А, ВА 47-29 М 3Р 25 А, х-ка С имеет два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания степень защиты: IP20 |
| 102 | Щит распределительный, Iн=200 |
| 103 | Щит распределительный приточной вентиляции, Iн=250 А, |
|  | Щиток распределительный вытяжной вентиляции в составе: |
| 104 | Выключатель трехполюсный, Iн.р.=16 А, ВА47-29М 3Р 16 А, х-ка С имеет два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания степень защиты: IP20 |
| 105 | Выключатель трехполюсный, Iн.р.=6 А, ВА47-29М 3Р 6 А, х-ка С имеет два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания степень защиты: IP20 |
| 106 | Выключатель однополюсной,Iн.р.=6А, ВА47-29М 1Р 6А,х-ка С имеет два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания степень защиты: IP20 |
| 107 | Выключатель однополюсной,Iн.р.=2А, ВА47-29 1Р 2А,х-ка В имеет два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания степень защиты: IP20 |
| 108 | Расцепитель независимый РН47 степень защиты: IP20 |
|  | Посты управления «Пуск»-«Стоп» в составе: |
| 109 | Корпус двухместный КП 102 корпус постов выполнен из пластмассы, которая является негорючим материалом, наличие защитного сальника |
| 110 | Пускатели магнитные с кнопками и тепловым реле в оболочке, степень защиты: IP54: Iн=40А ,Iр.т.э.=23-32 А |
| 111 | Пускатели магнитные с кнопками и тепловым реле в оболочке, степень защиты: IP54: Iн=40 А, Iр.т.э.=30-41 А |
| 112 | Пускатели магнитные с кнопками и тепловым реле в оболочке, степень защиты: IP 54 Iн=63 А, I р.т.э.=38-52 А |
| 113 | Пускатели магнитные с кнопками и тепловым реле в оболочке, степень защиты: IP54: Iн=63 А, Iр.т.э.=47-64 А |
|  | Кабельные изделия |
| 114 | Провод медный сечением 1х16мм2 ПВ1-ХЛ изоляция из ПВХ пластиката |
| 115 | Кабель контрольный с медными жилами, сечением 4х1,5 мм² КВВГнг-LS Контрольный кабель с медными жилами, с излояцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности |
| 116 | Кабель силовой с медными жилами,1кВ,сечением 5х150 мм² ВВГнг-LS материал оболочки: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный, материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный материал жил: медь |
| 117 | Кабель силовой с медными жилами: 1 кВ,сечением 5х120 мм² ВВГнгLS 5 материал оболочки: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный, материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный материал жил: медь |
| 118 | Кабель силовой с медными жилами: 1 кВ,сечением 5х35 мм² ВВГнгLS 5 материал оболочки: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный, материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный материал жил: медь |
| 119 | Кабель силовой с медными жилами: 1 кВ,сечением 5х25 мм² ВВГнгLS 5 материал оболочки: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный, материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный материал жил: медь |
| 120 | Кабель силовой с медными жилами: 1 кВ,сечением 5х16 мм² ВВГнгLS 5 материал оболочки: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный, материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный материал жил: медь |
| 121 | Кабель силовой с медными жилами: 0,66кВ,сечением 5х10 мм² ВВГнгLS 5 материал оболочки: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный, материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный материал жил: медь |
| 122 | Кабель силовой с медными жилами: 0,66кВ,сечением 5х6 мм² ВВГнгLS 5 материал оболочки: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный, материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный материал жил: медь |
| 123 | Кабель силовой с медными жилами: 0,66кВ,сечением 5х4 мм² ВВГнгLS 5 материал оболочки: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный, материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный материал жил: медь |
| 124 | Кабель силовой с медными жилами: 0,66кВ,сечением 5х2,5 мм² ВВГнгLS 5 материал оболочки: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный, материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный материал жил: медь |
| 125 | Кабель силовой с медными жилами: 0,66кВ,сечением 3х2,5 мм² ВВГнгLS 5 материал оболочки: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный, материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный материал жил: медь |
|  | Электромонтажные изделия |
| 126 | Швеллер монтажный К235 У2 Из стали с лакокрасочным и оцинкованным покрытием |
| 127 | Перемычка заземления ПГС 25-900 У2,5 Из стали с оцинкованным покрытием |
|  | Материалы |
| 128 | Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная Ø=25х2,8 мм |
| 129 | Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная Ø=50х3,0 мм |
| 130 | Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная Ø=65х3,2 мм |
| 131 | Кирпич керамический полнотелый К-0 100/15 Прочность М100, морозостойкость F15 без сквозных отверстий |

|  | Отопление и вентиляция |
| --- | --- |
|  | Отопление |
| 132 | Стальной панельный радиатор «Purmo Hygiene» с седловидным подключением, в комплекте с креплением к стене и встроенным воздухоотводчиком размерами: Н 30 500х600мм (685 Вт) Н 30 500х900мм (1025 Вт) Н 30 500х1100мм (1255 Вт) Н 30 500х1400мм (1595 Вт) Материал высококачественный глубокоштампованный лист из низкоуглеродистой холоднокатоной стали FePo 1 по EN10130 .Номинальная толщина листа нагревательные панели -1.25мм. Конвекционный элемент отсутствует. Аксессуары: ронштейны, пробка, деаэратор в комплекте с радиатором или эквивалент |
| 133 | Стальной панельный радиатор «Purmo Hygiene» с боковым подключением, в комплекте с креплением к стене и встроенным воздухоотводчиком Н 30 500х1100 (1255 Вт) Н 30 500х1200 (1365 Вт) Н 30 500х1400 (1595Вт) Материал высококачественный глубокоштампованный лист из низкоуглеродистой холоднокатоной стали FePo 1 по EN10130 .Номинальная толщина листа нагревательные панели -1.25мм. Конвекционный элемент отсутствует. Аксессуары: кронштейны, пробка, деаэратор в комплекте с радиатором или эквивалент |
| 134 | Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная δст=2,8мм Ø 15 мм δст=3,2мм Ø 32мм δст=3,2мм Ø 25мм δст=2,8мм Ø 20мм |
| 135 | Клапан запорный радиаторный со штуцером RLV Ø 15 мм |
| 136 | Грунт ГФ-021 Грунтовка для металлических поверхностей под покрытия различными эмалями, после высыхания пленка ровная однородная, стойкость пленки к действию нитроэмали |
| 137 | Краска БТ-177(2 слоя) краска приготовлена на основе лака БТ-577 защитный и декоративный состав серебристо-бронзового цвета |
| 138 | Термостатический элемент для радиаторов RA 2994 |
| 139 | Клапан регулирующий без термоголовки прямой Ру 10, Dy 15мм (для двухтрубной системы) из латуни RA-N |
| 140 | Клапан регулирующий без термоголовки прямой Ру 10, Dy 15мм (для однотрубной системы) RA-G |
|  | Для подвала |
| 141 | Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная δст=3,2мм Ø 32мм |
| 142 | Кран шаровой латунный Ø 32мм |
|  | Вентиляция |
|  | П 1 |
| 143 | Вентилятор канальный L=2000 м3/ч, Р=600 Па, N=2,1 кВт.,П=1355 об/мин.; RK 600x350 E3 Вентилятор канальный прямоугольного сечения 600х350мм с электродвигателем частота вращения не менее 1355об/мин, мощность 1,9-2,1 кВт питание от сети 380 В, класс защиты не ниже IP54, наличие защиты от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами, корпус должен быть выполнен из оцинкованного стального листа, максимальный расход воздуха 1820-2200 м3/ч |
| 144 | Фильтр воздушный канальный прямоугольного сечения 600х350мм,класс очистки EU 3 ФЛР |
| 145 | Фильтр воздушный канальный прямоугольного сечения 600х350мм, класс очистки EU 7 ФЛР |
| 146 | Фильтр воздушный канальный прямоугольного сечения 600х350мм, класс очистки EU 9 ФЛР |
| 147 | Воздухонагреватель электрический N=32 кВт PBER 600x350/32 Канальный нагреватель для подогрева воздуха в воздуховодах прямоугольного сечения. Корпус и коммутационная коробка изготовлены из оцинкованного стального листа, нагревательные элементы - из нержавеющей стали. Класс защиты: IP 43. |
| 148 | Шумоглушитель прямоугольный для воздуховода сечением 600х350мм; длиной не менее 1000мм Шумоглушители изготавливаются из оцинкованной стали с поглощающим матеpиалом из минеpального волокна, которая обтянута стекловолокнистыи войлоком предотвращающая выдувание минералловатной пыли в воздух, проходящий через шумоглушитель |
| 149 | Воздушный клапан АВК 600х350мм Воздуховод: прямоугольный Ширина воздуховода: 600 мм Высота воздуховода: 350 мм Момент вращения: 5 Нм Описание: Алюминиевый воздушный клапан прямоугольного сечения для регулирования расхода воздуха и перекрывания воздуховодов. Клапан состоит из прямоугольного корпуса и установленных в него жалюзи, которые через систему зубчатых колес поворачиваются на требуемый угол. Крепление ручного или электрического привода к корпусу клапана осуществляется с помощью специальной площадки, поставляемой вместе с приводом. Жалюзи и корпус снабжены резиновыми уплотнителями. Монтаж клапана в воздуховоде производится с помощью болтовых соединений. |
| 150 | Электропривод АST 08 Момент вращения Нм 8 Площадь заслонки м2 2 Степень защиты IP 44 Потребляемая мощность: ВА 8 Частота Гц 50 Рабочее напряжение В 24 Время поворота с 90 Время обратного хода с 20-30 |
| 151 | Модуль управления АСМ1-Т1W1-E32 • Регулирует температуру в диапазоне 5-30 С. • Управляет приводом воздушной заслонки. • Управляет работой и контролирует состояние вентиляторов. • Контролирует состояния теплообменников. • Контролирует загрязнения воздушного фильтра. • Включает вентиляционную систему и индикацию рабочих режимов. • Отключает приточную систему при возникновении аварийных ситуаций. • Отключает приточную систему по сигналам системы пожаротушения. • Автоматический или ручной переход на летний режим работы. • Программирует задержку отключения вытяжного вентилятора. • Индикация текущих параметров системы. • Конфигурирование пользователем отдельных параметров управления и системы в целом. • Выбирает способ управления температурой. • Управляет расходом воздуха и влажностью. • Контролирует и управляет роторным и пластинчатыми рекуператорами тепловыми насосами, увлажнителями и осушителями. |
| 152 | Датчик давления DPS-1500N Диапазон давления: 100–1500Па Степень защиты: IP 54 Диаметр патрубков мм : 5 |
| 153 | Канальный датчик температурыTG-K 330 степень защиты: IP 20, Диапазон, °С: 0–30 |
| 154 | Воздуховоды прямоугольного сечения: 600 х 350мм 500 х 250мм 500 х 200мм 400 х 250мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм |
| 155 | Воздуховод прямоугольного сечения 200 х 150мм из оцинкованной стали, толщиной не менее 0,5 мм |
| 156 | Воздуховоды круглого сечения: Ø 125мм Ø160мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм |
| 157 | Диффузор универсальный круглой формы диаметром 125мм для подачи и удаления воздуха, регулируемый. Материал – полипропилен белого цвета – выдерживает температуру до +70оС, при горении не опасен, не выделяет токсичных газов, только деформируется и не воспламеняется. |
| 158 | Диффузор универсальный круглой формы диаметром 160мм для подачи и удаления воздуха, регулируемый. Материал – полипропилен белого цвета – выдерживает температуру до +70оС, при горении не опасен, не выделяет токсичных газов, только деформируется и не воспламеняется. |
| 159 | Решетка воздухораспределительная однородная алюминиевая с регулятором расхода воздуха, размер 400х200мм |
| 160 | Рулонный самоклеющийся материал из пенополиэтилена толщиной не менее 10мм, покрытый с одной стороны алюминиевой фольгой толщиной не менее 14мм, с другой стороны самоклеющийся слой |
| 161 | Алюминиевая клеящая лента АТS 45x50x30мм Самоклеящаяся лента для крепления и герметизации гибких воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования. Алюминиевая или ПВХ основа, покрытая клеевым герметизирующим слоем. |
| 162 | Решетки наружные с неподвижными жалюзи, алюминиевые размером: 1000х500мм 500х500мм |
| 163 | Дверь металлическая герметическая, утепленная 1250 х 500 мм |
| 164 | Дроссель-клапан для круглых воздуховодов: Ø 125мм Ø 160мм из оцинкованной стали |
| 165 | Дроссель-клапан для прямоугольных воздуховодов размером 200х150мм из стали оцинкованной |
|  | Кабельная продукция |
| 166 | Кабель(питание220В) ВВГнг-LS 4x2.5мм² материал оболочки: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный, материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный материал жил: медь |
| 167 | Кабель(питание220В) ВВГнг-LS 4x4мм² материал оболочки: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный, материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный материал жил: медь |
| 168 | Кабель(питание220В) ВВГнг-LS 3x4мм² материал оболочки: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный, материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный материал жил: медь |
| 169 | Кабель(питание220В) ВВГнг-LS 3x1.5мм² материал оболочки: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный, материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный материал жил: медь |
| 170 | Провод ПВС 2х0,75 мм ² со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией , с ПВХ оболочкой |
|  | П 2 |
| 171 | Вентилятор канальный L=1650 куб.м/ч, Р=600 Па, N=1,96 кВт, п=1200 об/мин; RK 600x350 E1 Вентилятор канальный прямоугольного сечения 600х350мм с электродвигателем частота вращения не менее 1200 об/мин, мощность 1,9-2,1 кВт питание от сети 220 В, класс защиты не ниже IP54, наличие защиты от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами, корпус должен быть выполнен из оцинкованного стального листа, максимальный расход воздуха 1500-1815 м3/ч |
| 172 | Диффузор универсальный круглой формы диаметром 200мм для подачи и удаления воздуха, регулируемый. Материал – полипропилен белого цвета – выдерживает температуру до +70оС, при горении не опасен, не выделяет токсичных газов, только деформируется и не воспламеняется. |
| 173 | Гибкий воздуховод Ø 200мм |
| 174 | Воздуховод круглого сечения диаметром 160мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм |
| 175 | Воздуховоды прямоугольного сечения: 200 х 200мм 250 х 200мм из оцинкованной стали, толщиной не менее 0,5 мм |
| 176 | Воздуховоды прямоугольного сечения: 300 х 200мм 400 х 200мм 600 х 350мм из оцинкованной стали, толщиной не менее 0,6 мм |
| 177 | Гибкая вставка DS 60x35 |
|  | П 3 |
| 178 | Вентилятор канальный L=155 куб.м/ч, Р=550 Па, N=0,132 кВт, п=3170 об/мин. СК 160 С ЕС Канальный вентилятор СК 160 С ЕС оборудован электронно-коммутируемым двигателем (EC-двигателем) с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Корпус вентиляторов изготавлен из гальванизированной стали. Канальные вентиляторы СК 160 С ЕС для соединения с воздуховодами круглого сечения диаметром 160мм. Степень защиты электродвигателя IP 44, клеммной коробки – IP 54. |
| 179 | Фильтр воздушный канальный круглого сечения диаметром 160мм, класс очистки EU 3 ФЛР |
| 180 | Фильтр воздушный канальный круглого сечения диаметром 160мм, класс очистки EU 7 ФЛР |
| 181 | Фильтр воздушный канальный круглого сечения диаметром 160мм, класс очистки EU 9 ФЛР |
| 182 | Воздухонагреватель электрический N=3 кВт PBEC 160/3 Канальный нагреватель для подогрева воздуха в воздуховодах круглого сечения. диаметром 160мм. Корпус и коммутационная коробка изготовлены из оцинкованного стального листа, нагревательные элементы — из нержавеющей стали. Степень защиты: IP 40. |
| 183 | Шумоглушитель CSA 160/900 Шумоглушитель для круглого воздуховода диаметром 160мм; длиной не менее 900мм Шумоглушитель изготовлен из оцинкованной стали с поглощающим материалом из минерального волокна, которая обтянута стекловолокнистым войлоком предотвращающая выдувание минералловатной пыли в воздух, проходящий через шумоглушитель Шумоглушитель предназначен для поглощения аэродинамического шума в круглых воздуховодах. |
| 184 | Воздушный клапан KBK 160M Момент вращения: 3 Нм Диаметр клапана: 160мм Воздушный клапан KBK 160M для перекрывания воздушных каналов и регулирования расхода воздуха. Корпус и заслонка клапанов из стального оцинкованного листа. Заслонка клапанов КВК-160.M снабжена резиновым уплотнением, обеспечивающим плотное перекрывание канала; Корпус клапана снабжён резиновыми уплотнениями для подсоединения воздуховодов или других компонентов вентиляционной системы. Управление воздушными клапанами осуществляется вручную с помощью рукоятки, позволяющей фиксировать заслонку в нужном положении или с помощью электрического привода. |
| 185 | Модуль управления АСМ 1-P203-E3 |
| 186 | Гибкая вставка Ø 160мм |
| 187 | Клапан противопожарный с электромеханическим приводом 220В; предел огнестойкости не менее 60 мин.; для круглых каналов Ø125мм ОКС-1К-(60)-РВ220-Ф125-Н-К |
|  | П 4 |
| 188 | Вентилятор канальный L=2340 куб.м/ч, Р=600 Па, N=2,1 кВт, п=1355 об/мин. RK 600x350 E 3 Вентилятор канальный прямоугольного сечения 600х350мм с электродвигателем частота вращения не менее 1355 об/мин, мощность 1,9-2,1 кВт питание от сети 380 В, класс защиты не ниже IP54, наличие защиты от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами, корпус должен быть выполнен из оцинкованного стального листа, максимальный расход воздуха 2127-2574 м3/ч |
| 189 | Модуль управления ACM1-T1W1-E45 |
| 190 | Воздуховод круглого сечения диаметром 200мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм |
| 191 | Воздуховоды прямоугольного сечения: 200 х 150мм 200 х 200мм 500 х 250мм из оцинкованной стали, толщиной не менее 0,6 мм |
| 192 | Дроссель-клапан для круглых воздуховодов диаметром 200мм из оцинкованной стали |
|  | П 5 |
| 193 | Вентилятор канальный L=2360 куб.м/ч, Р=600 Па, N=2,1 кВт, п=1355 об/мин. RK 600x350 E3 Вентилятор канальный прямоугольного сечения 600х350мм с электродвигателем частота вращения не менее 1355об/мин, мощность 1,9-2,1 кВт питание от сети 380 В, класс защиты не ниже IP54, наличие защиты от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами, корпус должен быть выполнен из оцинкованного стального листа, максимальный расход воздуха 2596-2596 м3/ч |
| 194 | Воздухонагреватель электрический N=45 кВт PBER 600x350/45 Канальный нагреватель для подогрева воздуха в воздуховодах прямоугольного сечения. Корпус и коммутационная коробка изготовлены из оцинкованного стального листа, нагревательные элементы - из нержавеющей стали. Класс защиты: IP 43. |
| 195 | Воздуховод прямоугольного сечения 300 х 250мм из оцинкованной стали, толщиной не менее 0,6 мм |
| 196 | Дроссель-клапан для прямоугольных воздуховодов размером 200х200мм из стали оцинкованной |
| 197 | Решетки наружные с неподвижными жалюзи, алюминиевая размером: 400х200мм 300х150мм |
|  | В 1 |
| 198 | Вентилятор канальный L=1820 м3/ч,Р=400Па, N=1.7 кВт,n=1305 об/мин; RK 600x300 F3 Вентилятор канальный прямоугольного сечения 600х300мм с электродвигателем частота вращения не менее 1305об/мин, мощность 1,68-1,9 кВт питание от сети 380 В, класс защиты не ниже IP54, наличие защиты от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами, корпус должен быть выполнен из оцинкованного стального листа, максимальный расход воздуха 1654-2002 м3/ч |
| 199 | Шумоглушитель прямоугольный для воздуховода сечением 600х300мм; длиной не менее 1000мм Шумоглушители изготавливаются из оцинкованной стали с поглощающим материалом из минерального волокна, которая обтянута стекловолокнистыи войлоком предотвращающая выдувание минералловатной пыли в воздух, проходящий через шумоглушитель |
| 200 | Воздушный клапан АВК 600х300 Воздуховод: прямоугольный Ширина воздуховода: 600 мм Высота воздуховода: 350 мм Момент вращения: 5 Нм Страна производства: Россия Описание: Алюминиевый воздушныйклапан прямоугольного сечения для регулирования расхода воздуха и перекрывания воздуховодов. Клапан состоит из прямоугольного корпуса и установленных в него жалюзи, которые через систему зубчатых колес поворачиваются на требуемый угол. Крепление ручного или электрического привода к корпусу клапана осуществляется с помощью специальной площадки, поставляемой вместе с приводом. Жалюзи и корпус снабжены резиновыми уплотнителями. Монтаж клапана в воздуховоде производится с помощью болтовых соединений. |
| 201 | Модуль управления АСМО-М3-R (00000-Z) Регулирует температуру в диапазоне 5-30 С. • Управляет приводом воздушной заслонки. • Управляет работой и контролирует состояние вентиляторов. • Контролирует состояния теплообменников. • Контролирует загрязнения воздушного фильтра. • Включает вентиляционную систему и индикацию рабочих режимов. • Отключает приточную систему при возникновении аварийных ситуаций. • Отключает приточную систему по сигналам системы пожаротушения. • Автоматический или ручной переход на летний режим работы. • Программирует задержку отключения вытяжного вентилятора. • Индикация текущих параметров системы. • Конфигурирование пользователем отдельных параметров управления и системы в целом. • Выбирает способ управления температурой. • Управляет расходом воздуха и влажностью. • Контролирует и управляет роторным и пластинчатыми рекуператорами тепловыми насосами, увлажнителями и осушителями. |
| 202 | Воздуховод прямоугольного сечения 600 х 300мм из оцинкованной стали, толщиной не менее 0,7 мм |
| 203 | Воздуховод круглого сечения диаметром 315мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм |
| 204 | Диффузор универсальный круглой формы диаметром 100мм для подачи и удаления воздуха, регулируемый. Материал – полипропилен белого цвета – выдерживает температуру до +70оС, при горении не опасен, не выделяет токсичных газов, только деформируется и не воспламеняется. |
| 205 | Зонт на воздуховод диаметр 315мм из оцинкованной стали без острых кромок, заусенец |
| 206 | Клапан противопожарный с электромеханическим приводом 220В; предел огнестойкости не менее 60 мин.; для круглых каналов Ø100мм Polar Bear ОКС-1К-(60)-РВ220-Ф100-Н-К |
|  | В2 |
| 207 | Вентилятор канальный L=1780 м3/ч,Р=400Па, N=1.7 кВт,n=1305 об/мин; RK 600x300 E3 Вентилятор канальный прямоугольного сечения 600х300мм с электродвигателем частота вращения не менее 1305об/мин, мощность 1,6-1,9 кВт питание от сети 380 В, класс защиты не ниже IP54, наличие защиты от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами, корпус должен быть выполнен из оцинкованного стального листа, максимальный расход воздуха 1618-1958м3/ч |
| 208 | Воздуховод прямоугольного сечения 300х200мм из оцинкованной стали, толщиной не менее 0,7 мм |
|  | В3 |
| 209 | Вентилятор канальный L=405 м3/ч,Р=400Па, N=0,19 кВт,n=2420об/мин; СК 250С Канальный вентилятор оборудован асинхронным двигателем с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Корпус вентилятора изготовлен из гальванизированной стали. Канальный вентилятор для соединения с воздуховодами круглого сечения диаметром 160мм. Степень защиты электродвигателя IP 44, клеммой коробки – IP 54. |
| 210 | Шумоглушитель СSA 250х900 Шумоглушитель для круглого воздуховода диаметром 250мм; длиной не менее 900мм Шумоглушитель изготовлен из оцинкованной стали с поглощающим материалом из минерального волокна, которая обтянута стекловолокнистым войлоком предотвращающая выдувание минералловатной пыли в воздух, проходящий через шумоглушитель Шумоглушитель предназначен для поглощения аэродинамического шума в круглых воздуховодах |
| 211 | Клапан для круглых каналов обратный Ø250мм с встроенной инерционной решеткой КВО 250 |
| 212 | Воздуховоды круглого сечения: Ø 250мм Ø 200мм Ø 125мм Ø 160мм из оцинкованной стали плотный толщиной не менее 0,8 мм |
| 213 | Воздуховод круглого сечения диаметром 160мм из оцинкованной стали плотный толщиной не менее 0,7 мм |
| 214 | Зонт на воздуховод Ø 160 из оцинкованной стали без острых кромок, заусенец |
| 215 | Дроссель-клапан для круглых воздуховодов диаметром 100мм из оцинкованной стали |
|  | В4 |
| 216 | Вентилятор канальный L=800 м3/ч,Р=450Па, N=0,274 кВт,n=2500 об/мин; СК 315 С Канальный вентилятор CK оборудован асинхронным двигателем с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Корпус вентилятора изготовлен из гальванизированной стали. Канальный вентилятор для соединения с воздуховодом круглого сечения диаметром 160мм. Степень защиты электродвигателя IP 44, клеммной коробки – IP 54. |
| 217 | Шумоглушитель для круглого воздуховода диаметром 315мм; длиной не менее 900мм Шумоглушитель изготовлен из оцинкованной стали с поглощающим материалом из минеpального волокна, которая обтянута стекловолокнистым войлоком предотвращающая выдувание минералловатной пыли в воздух, проходящий через шумоглушитель Шумоглушитель предназначен для поглощения аэродинамического шума в круглых воздуховодах |
| 218 | Клапан для круглых каналов обратный Ø315мм с встроенной инерционной решеткой КВО 315 |
| 219 | Воздуховод круглого сечения диаметром 315мм из оцинкованной стали плотный толщиной не менее 0,8 мм |
| 220 | Воздуховод круглого сечения диаметром 250мм из оцинкованной стали плотный толщиной не менее 0,7 мм |
| 221 | Местный вентиляционный отсос(зонт вытяжной) для жарочных шкафов 900х900х400 МВО-0,9МСВ -05х0,9 из нержавеющей стали без острых кромок, заусенец |
| 222 | Зонт на воздуховод Ф 200 из оцинкованной стали без острых кромок, заусенец |
|  | В5 |
| 223 | Вентилятор канальный L=2600 м3/ч,Р=500Па, N=1,96 кВт,n=1200об/мин; RK 600x350 E 1 Вентилятор канальный прямоугольного сечения 600х350мм с электродвигателем частота вращения не менее 1200 об/мин, мощность 1,9-1,96 кВт питание от сети 220 В, класс защиты не ниже IP54, наличие защиты от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами, корпус должен быть выполнен из оцинкованного стального листа, максимальный расход воздуха 2363-2860 м3/ч |
| 224 | Воздуховоды прямоугольного сечения: 600х350мм 500х200мм 400х200мм 200х200мм из оцинкованной стали плотный толщиной не менее 0,8 мм |
| 225 | Воздуховод круглого сечения 400мм из оцинкованной стали плотный толщиной не менее 0,8 мм |
| 226 | Местный вентиляционный отсос(зонт приточно-вытяжной) 1000х1000х400 МВО-1,0МС -02х1,0 из нержавеющей стали без острых кромок, заусенец |
| 227 | Зонт на воздуховод круглый диаметром 400ммм из оцинкованной стали без острых кромок, заусенец |
|  | В6 |
| 228 | Вентилятор канальный L=2440 м3/ч,Р=600Па, N=2,1 кВт,n=1355 об/мин; RK 600x350 E 3 Вентилятор канальный прямоугольного сечения 600х350мм с электродвигателем частота вращения не менее 1355об/мин, мощность 1,9-2,1 кВт питание от сети 380 В, класс защиты не ниже IP54, наличие защиты от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами, корпус должен быть выполнен из оцинкованного стального листа, максимальный расход воздуха 2684-2684 м3/ч |
| 229 | Воздуховод прямоугольного сечения: 600х350мм 400х250мм 200х200мм из оцинкованной стали плотный толщиной не менее 0,8 мм |
| 230 | Воздуховод круглого сечения диаметром 450мм из оцинкованной стали плотный толщиной не менее 0,8 мм |
| 231 | Местный вентиляционный отсос(зонт приточно-вытяжной) 1200х1000х400мм МВО-1,2МС -02х1,0 из нержавеющей стали без острых кромок, заусенец |
| 232 | Местный вентиляционный отсос(зонт приточно-вытяжной) 1600х1000х400 мм МВО-1,6МС -02х1,0 из нержавеющей стали без острых кромок, заусенец |
| 233 | Местный вентиляционный отсос(зонт приточно-вытяжной) 1400х1000х400мм МВО-1,4МС -02х1,0 из нержавеющей стали без острых кромок, заусенец |
| 234 | Зонт на воздуховод круглый диаметром 450 из оцинкованной стали без острых кромок, заусенец |
|  | В7 |
| 235 | Вентилятор канальный L=1500 м3/ч,Р=600Па, N=1,96 кВт,n=1200 об/мин; RK 600x350 E 1 Вентилятор канальный прямоугольного сечения 600х350мм с электродвигателем частота вращения не менее 1200об/мин, мощность 1,9-1,96 кВт питание от сети 220 В, класс защиты не ниже IP54, наличие защиты от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами, корпус должен быть выполнен из оцинкованного стального листа, максимальный расход воздуха 1363-1650 м3/ч |
| 236 | Воздуховод круглого сечения диаметром 315мм из оцинкованной стали плотный толщиной не менее 0,7 мм |
| 237 | Воздуховод прямоугольного сечения 250х200мм из оцинкованной стали плотный толщиной не менее 0,8 мм |
| 238 | Местный вентиляционный отсос(зонт вытяжной) из нержавеющей стали 900х500 без острых кромок , заусенец |
| 239 | У1,У2 |
|  | Воздушно тепловая завеса в комплекте с пультом управления М-6 Мощность3/6кВт Напряжение 220/380В Размеры (Д/В/Ш) 1060/170/170см Производительность 760м3/час Скорость потока воздуха 6,7м/с Уровень шума 51 дБ(А) Прочный стальной корпус из оцинкованной стали окрашен полимерной краской |
| 240 | Кабель ПВС 5х0,75 для ПДУ |

|  | Общестроительные работы |
| --- | --- |
| 241 | Дверные блоки металлические степень огнестойкости ЕI 60 противопожарные, должны иметь приспособление для самозакрывания в притворах и не должны иметь запоров |
| 242 | Доводчик с уплотняющими прокладками Марка Е-604 |
| 243 | Оконные блоки ОК – 1 из ПВХ-профиля Шир. 700мм |
| 244 | Грунтовка глубокого проникновения –влагоизоляционная, во влажных помещениях для стен и потолков содержащая противоплесневые вещества применяется для бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, а так же ГКЛ, ГВЛ, ПГП. Разрешена к применению в лечебно- профилактических учреждений. |
| 245 | Шпаклевка влагостойкая и водостойкая для внутренних работ изготовлена на основе белого цемента с минеральным наполнителем и комплексом полимерных добавок. |
| 246 | Краска водно-дисперсионная моющая для внутренней окраски помещений медицинских учреждений, предприятий общественного питания , обладающая высокой антимикробной активностью по отношению к возбудителям различных инфекционных и вирусных заболеваний. Покрытие сохраняет антимикробные свойства более 1 года. Краска должна быть белой, с отличной укрывающей способностью, улучшенными малярными свойствами. Предназначена для окраски требующих частого мытья стен и потолков по бетонным, оштукатуренным, кирпичным и гипсокартонным поверхностям. Устойчивая к влажной уборке с применением бытовых и дезинфицирующих средств, сухому и мокрому трению. |
| 247 | Двери должны быть с ручкой, с внутренним замком , доводчиком, с засовом. Порог двери должен быть не более 0,025м |