Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 03.09.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на аэродинамические испытания и паспортизацию систем вентиляции в здании МБУЗ «ГП№ 2» по адресу: г. Пермь ул. Братьев Игнатовых 3 и Женской консультации по ул. Подводников 15а.

1. Общие положения:

1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к Договору на проведение аэродинамических испытаний и паспортизацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в МБУЗ «ГП №-2» по адресу г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3 и Женской консультации по ул. Подводников 15а.

2. Заказчик: МБУЗ «ГП № 2» по адресу г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

3. Требование к Исполнителям:

3.1. Наличие лицензий или свидетельств (СРО) на право осуществления заявленного вида деятельности (Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).

3.2.  Наличие допуска СРО на наладку систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

3.3. Наличие квалифицированного персонала и необходимого оборудования,  приборов для оказания заявленного вида услуг (Таблица 1).

Таблица 1

| № п/п | Наименование оборудования, приборов |
| --- | --- |
| 1 | Анемометр LV 110 |
| 2 | Многофункциональное устройство МР 200 |
| 3 | Трубка напорная ПИТО |

* Все товарные знаки читать как: «либо эквивалент»

4. Цель оказания услуг:

4.1.Максимальноеприведение систем вентиляции в соответствие требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющих медицинскую деятельность» утвержденного Постановлением № 58 от 18.05.2010 г. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав  потребителей и благополучия человека. Паспортизация систем вентиляции.

5. При оказании услуг, Исполнитель руководствуется требованиями:

- СНиП-03-2009 «Общественные  здания и сооружения»;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- Межотрослевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ -016-2001 РД153-34.150-00);

- Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

- Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

-  Другая действующая нормативная документация.

6. Исходные данные.

6.1. Поликлиника:

- количество этажей – 8;

- общая площадь – 12 742,6 м2;

- строительный объем – 45 663 м3

- расположение приточных систем – цокольный этаж (подвал);

- вытяжные системы – тех.  этаж (чердак).

6.2. Женская консультация:

- количество этажей – 4;

- общая площадь – 1 634,3м2;

- строительный объем – 6 886 м3;

- расположение приточных систем – цокольный этаж (подвал);

- вытяжные системы – тех. этаж (чердак).

7. Технологическая часть:

7.1. Провести аэродинамические испытания и паспортизацию приточных и вытяжных систем вентиляции в соответствии с приведенными таблицами 2-5.

7.2. Произвести наладку по распределению воздухообмена по помещениям в соответствии с СанПиН 2.1.3. 2630-10 и СанПиН 2.6.1.1192-03.

7.3.Провести обследование технического состояния вентиляционных каналов и предоставить  Акт обследования по форме согласованной с Заказчиком.

7.4. На каждую систему составить паспорт без изменения номера систем указанных в таблице. В паспорте указать технические данные по проекту и по факту:

- назначение установки;

- тип оборудования;

- диаметр всасывающего и размер выходного отверстий;

- производительность -  м3/час;

- полное давление – Па;

- число оборотов в мин.

- тип электродвигателя, мощность, скорость вращения, вид передачи;

- тип калориферной  установки, вид и параметры теплоносителя;

- тип и производительность пылеочистительного устройства.

- принципиальную (по факту) схему обвязки калориферов приточных систем

7.5. Результаты испытаний внести в паспорт  с указанием количества воздуха м3/час, процент неувязки, кратность воздухообмена по каждому помещению. При невозможности осуществления наладки работы каких либо вентиляционных систем без дополнительных затрат (капитальный или текущий ремонт систем вентиляции) предоставить рекомендации по приведению в нормативное состояние (соответствие требованиям СанПиН 2.1.3. 2630-10 и СанПиН 2.6.1.1192-03.) данных систем.

8. Технические сведения по системам  вентиляции:

8.1. Здание поликлиники  по адресу г. Пермь ул. Братьев Игнатовых- 3

Приточные системы

Таблица 2

| № системы | Тип | Назначение | Произв-сть м3/час | Мощность эл. двигателя кВт | Об/мин. | Помещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П1 | ВЦ 4-70 6,3 | Общеобменная | 7473 | 5,500 | 1420 | Инфекционное отделение 1-й этаж, лаборатория 3-й этаж, каб. 707 |
| П2 | ВЦ 4-70 5 | Общеобменная | 7348 | 2,200 | 1500 | Конференц-зал |
| П3 | ВЦ 4-70 5 | Общеобменная | 4350 | 2,200 | 1420 | Рентген-отделение 8-й этаж. |
| П4 | ВЦ 4-70 8 | Общеобменная | 12020 | 11,000 | 1000 | Зеленое, желтое крыло с 1-8 этаж. |
| П5 | ВР 80-75 3,15 | Общеобменная | 1290 | 1,100 | 1500 | Центр здоровья |
| П6 | ВЦ 4-70 8 | Общеобменная | 7751 | 7,500 | 960 | Голубое, розовое крыло с 1-8 этаж. |
| П7 | ВЦ 4-70 6,3 | Общеобменная | 4173 | 4,000 | 1500 | Лаборатория 3 этаж; Физиотерапия 2 этаж. |
| П8 | ВЦ 4-70 2,5 | Общеобменная | 736 | 0,750 | 3000 | Хирургическое отделение 6-й этаж, процедурная ЛОР. |
| П10 | ВЦ 4-46 4,0 | Общеобменная | 2775 | 1,500 | 925 | Водолечебница |
| П1 | КЦПК-3,15 | Общеобменная | 3285 | 1,100 | 1420 | Травмпункт 2-й этаж |
| П1* | IRE 60*35F | Общеобменная | 2325 | 3,400* | 1390 | Травмпункт 2-й этаж |
| П1а | Комп.1112М | Рентгенкабинеты |  |  |  | 1-й этаж желтое крыло |
| П2а | Комп.1117М | Общеобменная |  |  |  | 1-й этаж желтое крыло |

Вытяжные системы

Таблица 3

| № системы | Тип | Назначение | Произв-сть м3/час | Мощность эл. двигателя кВт | Об/мин. | Помещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В1 | СК 100 С | Общеобменная | 50 | 0,062 | 2530 | Центр здоровья 1-й этаж. |
| В4 | ВЦ 4-70 5 | Общеобменная | 4940 | 2,200 | 1420 | Зеленое крыло с 1-8 этажи |
| В5 | ВР 80-75 2,5 | Местная | 400 | 0,750 | 3000 | Лаборатория 3 этаж |
| В6 | ВЦ 4-70 2,5 | Местная | 390 | 0,750 | 2790 | Кабинет окулиста |
| В7 | ВР 80-75 2,5 | Местная | 1200 | 0,750 | 3000 | Лаборатория 3 этаж |
| В8 | ВЦ 4-70 2,5 | Общеобменная | 1570 | 0,750 | 2790 | Регистратура |
| В9 | ВР 80-75 2,5 | Местная | 750 | 0,750 | 3000 | Лаборатория 3 этаж |
| В10 | ВР 80-75 2,5 | Местная | 800 | 0,750 | 3000 | Лаборатория 3 этаж |
| В11 | ВР 80-75 2,5 | Местная | 900 | 0,750 | 3000 | Лаборатория 3 этаж |
| В12 | ВР 80-75 2,5 | Местная | 400 | 0,750 | 3000 | Лаборатория 3 этаж |
| В13 | ВЦ4-70 5 | Общеобменная | 4950 | 1,500 | 1420 | Санузлы |
| В14 | ВЦ 4-70 4 | Общеобменная | 1897 | 0,550 | 1370 | Рентген-кабинеты 8 этаж |
| В17 | ВР 80-75 2,5 | Местная | 750 | 0,750 | 3000 | Лаборатория 3 этаж |
| В18 | ВЦ 4-70 5 | Общеобменная | 3060 | 2,200 | 1500 | Зеленое крыло с 1-7 этаж |
| В19 | ВР 80-75 3,15 | Общеобменная | 855 | 0,750 | 1500 | Лаборатория 3 этаж |
| В20 | ВЦ 4-70 2,5 | Общеобменная | 645 | 0,120 | 1400 | Стерилизационная 7 этаж . |
| В22 | ВЦ 4-70 2,5 | Местная | 520 | 0,750 | 2790 | Лаборатория 3 этаж |
| В24 | ВЦ 4-70 2,5 | Общеобменная | 378 | 0,750 | 2790 | Процедурная ЛОР 6 этаж |
| В25 | ВЦ 4-70 2,5 | Местная | 720 | 0,550 | 2800 | Кабинет 207 |
| В31 | ВЦ 4-70 6,3 | Общеобменная | 6270 | 2,200 | 950 | Подвал. Тренажерный зал |
| В33 | ВР 80-75 3,5 | Общеобменная | 1055 | 1,100 | 1500 | Центр здоровья 1-й этаж. |
| В34 | ВЦ 4-70 4 | Общеобменная | 2107 | 1,100 | 1500 | Розовое крыло с 1-8 этаж |
| В35 | ВЦ 4-70 4 | Общеобменная | 2006 | 0,550 | 1370 | Рентген-отделение 8 этаж |
| В36 | ВЦ 4-70 2,5 | Местная | 858 | 0,750 | 2790 | Центр здоровья 1-й этаж. |
| В37 | ВЦ 4-70 2,5 | Общеобменная | 978 | 0,250 | 3300 | Лаборатория 3 этаж |
| В40 | ВЦ 4-70 4 | Общеобменная | 2609 | 1,500 | 1500 | Голубое, розовое крыло. Санузлы, душевые с 1-8 этаж |
| В41 | ВЦ 4-70 6,3 | Общеобменная | 6 130 | 2,200 | 950 | Зеленое крыло с 1-8 этаж. |
| В42 | ВЦ 14-46 4 | Общеобменная | 791 | 0,750 | 1500 | Розовое крыло с 1-8 этаж |
| В43 | ВЦ 4-70 2,5 | Общеобменная | 826 | 0.750 | 2790 | Буфет 7 этаж |
| В44 | ВЦ 4-70 2,5 | Общеобменная | 494 | 0,550 | 2800 | Хирургическое отделение 6 этаж |
| В45 | ВЦ 4-70 2,5 | Местная | 1470 | 0,550 | 2760 | Лаборатория 3 этаж |
| В46 | ВЦ 4-70 2,5 | Общеобменная | 756 | 0,750 | 2745 | Лаборатория 3 этаж |
| В47 | ВЦ 4-70 2,5 | Общеобменная | 261 | 0,550 | 2800 | Физиотерапия 2 этаж Кааб. 218 |
| В48 | ВЦ 4-70 4 | Местная | 1700 | 0,750 | 1500 | Лаборатория 3 этаж |
| В49 | ВЦ 4-70 2,5 | Местная | 720 | 0,550 | 3000 | Лаборатория 3 этаж |
| В50 | ВЦ 4-70 2,5 | Местная | 1350 | 0,550 | 2775 | Лаборатория 3 этаж |
| В58 | ВЦ 4-70 3,15 | Общеобменная | 1190 | 0,250 | 1400 | Рентген-кабинет 2 этаж |
| В59 | ВЦ 4-70 3,15 | Общеобмен | 2140 | 0,370 | 1400 | Травмпункт 1-2 этаж |
| В60 | ВЦ 4-70 2,5 | Общеобменная | 320 | 0,640 | 1370 | Травмпункт. Санузел. |
| B1 | IRE 50*25B | Общеобмен | 1560 | 0,62* | 1330 | Травмпункт 2-й этаж |
| В2 | СК 160С | Общеобменная | 260 | 0,101* | 2480 | Травмпункт 2-й этаж |
| В3 | СК 100А | Общеобменная | 75 | 0,41* | 1730 | Душевая травмпункта |
| В4 –В10 |  |  |  | 0.021 |  |  |
| В1а | СК200А | Санузлы 1-2 этажи |  | 0,115 | 2580 | рентгенотделение |
| В2а | СК200А | общеобменная |  | 0,115 | 2580 | 1-й этаж желтого крыла |
| В3а | СК315В | Рентгенкабинеты |  | 0,190 | 2465 | 1-й этаж желтого крыла |
|  | ARKTIKA/OSBERG RK700х400 | Ванные |  |  | 870 | водолечебница |
|  | ARKTIKA/OSBERG СК315 | Ванные |  |  | 2490 | водолечебница |
|  | ARKTIKA/OSBERG 200ХL | Ванные |  |  | 2500 | водолечебница |

8.2. Женская консультация ул. Подводников, 15а

Приточные системы вентиляции

Таблица 4

| № системы | Тип | Назначение | Произв-сть м3/час | Мощность эл. двигателя кВт | Об/мин. | Помещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П1 | ВЦ 14-46 5 | Общеобменная | 9135 | 5,500 | 960 | Цоколь, с 1-4 этаж |
| П2 | IRE 60x35 F SUZ-KA71VA |  | 1790 | 3,400 | 1390 | Операционная 4 этаж |

Вытяжные системы вентиляции

Таблица 5

| № системы | Тип | Назначение | Произв-сть м3/час | Мощность эл. двигателя кВт | Об/мин. | Помещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В1 | RK 400x200 B1 | Общеобменная | 475 | 0,160 | 2400 | Санузлы с 1-4 этаж |
| В2 | IRE 250 С | Общеобменная | 400 | 0,260 | 2120 | Кабинеты 401, 402 |
| В3 | ВР-86-77 | Общеобменная | 1110 | 0,370 | 880 | Кабинеты 414, 418 |
| В4 | СК 160 В | Общеобменная | 300 | 0,070 | 2410 | Подвал |
| В5 | LPK 160 D | Общеобменная | 375 | 0,130 | 2150 | Кабинеты 101, 103, 104, 117 |
| В6 | ВР-86-77 | Общеобменная | 3345 | 0,550 | 920 | Кабинеты врачей |
| В7 | IRE 160 С | Общеобменная | 250 | 0,130 | 1850 | Кабинет 109 |
| В8 | IRE 250 С | Общеобменная | 600 | 0,260 | 2120 | Кабинеты 110, 111, 112 |
| В9 | IRE 125 В | Общеобменная | 350 | 0,100 | 1650 | Кабинет 201 |
| В10 | СК 160 С | Общеобменная | 480 | 0,100 | 2480 | Стерилизационная 2 этаж |
| В11 | ВР-86-77 | Общеобменная | 1560 | 0,370 | 880 | Кабинеты 303, 310 |
| В12 | СК 160 В | Общеобменная | 360 | 0,070 | 2410 | Перевязочная 4 этаж |
| В13 | ВР-86-77 | Общеобменная | 1000 | 0,370 | 880 | Актовый зал 4 этаж |
| В14 | IRE 40x20 E | Общеобменная | 720 | 0,200 | 2420 | Первый этаж |

9. Исполнитель обязан:

9.1. При оказании услуг учитывать требования экологических, санитарно-гигиеничных, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей  эксплуатацию систем вентиляции.

9.2. По запросу Заказчика в течение 2 рабочих дней информировать о ходе оказываемых услуг. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

10. Особые условия:

10.1. Все услуги по испытанию систем вентиляции выполняются на действующем объекте без нарушения лечебного процесса.

10.2. Все включения и отключения систем вентиляции согласовываются с ответственными лицами за эксплуатацию систем вентиляции.

11. Порядок приемки услуг:

11.1. Приемка услуг осуществляется Заказчиком.

11.2. Паспорта на системы  вентиляции и Акт обследования технического состояния вентиляционных каналов передаются Заказчику.

12. Cрок оказания услуг:

12.1.Начало оказания услуг - в течение 2-х дней с подписания Договора.

12.2.Окончание оказания услуг - не позднее 40 календарных дней.