ООО «Компания Вентстрой»

Саморегулируемая организация: «Объединение инженеров проектировщиков»

Свидетельство о допуске к работе: №П.037.59.4891.12.2010

ПРОЕКТО-СМЕТНАЯ ДОкументация

«Капитальный ремонт в здании по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 10а МБУЗ «ДГП №10»

ШИФР 43 – 12

Директор ООО «Компания Вентстрой»  _______________ Суляков С.Ф.

ГИП ООО «Компания Вентстрой»          _______________ Горбунова Е.Н.

г. Пермь 2012 г.

г. Пермь 2012 г.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

43-12

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист

ПРОЕКТная документация

«Реконструкция  (переоборудование) помещения квартиры №2

по ул. Докучаева,42а в Дзержинском р-не  г. Перми под офис.»

ТОМ l

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ШИФР 138 - 11

| Генеральный Директор ООО «Институт комплексных систем «ЗАЩИТА ЖИЗНИ» |  | Е.Н. Заровняев |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | М.Н. Моторная |
| Архитектор |  | Е.Д. Рохман |

| Заказчик | Н.А. Толмачева |
| --- | --- |

Пояснительная записка

«Капитальный ремонт в здании по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 10а МБУЗ «ДГП №10»

Том I

ШИФР 43 – 12

г. Пермь 2012 г.

г. Пермь 2012 г.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

43-12

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист

ПРОЕКТная документация

«Реконструкция  (переоборудование) помещения квартиры №2

по ул. Докучаева,42а в Дзержинском р-не  г. Перми под офис.»

ТОМ l

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ШИФР 138 - 11

| Генеральный Директор ООО «Институт комплексных систем «ЗАЩИТА ЖИЗНИ» |  | Е.Н. Заровняев |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | М.Н. Моторная |
| Архитектор |  | Е.Д. Рохман |

| Заказчик | Н.А. Толмачева |
| --- | --- |

Рабочие чертежи

«Капитальный ремонт в здании по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 10а МБУЗ «ДГП №10»

Том II

ШИФР 43 – 12

г. Пермь 2012 г.

г. Пермь 2012 г.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

43-12

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист

ПРОЕКТная документация

«Реконструкция  (переоборудование) помещения квартиры №2

по ул. Докучаева,42а в Дзержинском р-не  г. Перми под офис.»

ТОМ l

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ШИФР 138 - 11

| Генеральный Директор ООО «Институт комплексных систем «ЗАЩИТА ЖИЗНИ» |  | Е.Н. Заровняев |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | М.Н. Моторная |
| Архитектор |  | Е.Д. Рохман |

| Заказчик | Н.А. Толмачева |
| --- | --- |

3

Справка ГИПа

Техническая документация подготовлена в соответствии с градостроительным планом земельного участка,   документами об использовании земельного участка для строительства, с требованиями безопасности и энергетической эффективности зданий и сооружений, действующих законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в соответствии с «Градостроительным кодексом» и ПП РФ от 16.02.2008г №87, соблюдением технических условий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов и безопасный уровень воздействия на окружающую среду.

Главный инженер проекта  ________________    / Е.Н. Горбунова/

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

43 –  12

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист

сметная документация

«Капитальный ремонт в здании по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 10а МБУЗ «ДГП №10»

Том III

ШИФР 43 – 12

г. Пермь 2012 г.

г. Пермь 2012 г.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

43-12

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист

ПРОЕКТная документация

«Реконструкция  (переоборудование) помещения квартиры №2

по ул. Докучаева,42а в Дзержинском р-не  г. Перми под офис.»

ТОМ l

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ШИФР 138 - 11

| Генеральный Директор ООО «Институт комплексных систем «ЗАЩИТА ЖИЗНИ» |  | Е.Н. Заровняев |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | М.Н. Моторная |
| Архитектор |  | Е.Д. Рохман |

| Заказчик | Н.А. Толмачева |
| --- | --- |

4

Состав  проектной документации

№ п/пНаименование документаНомер или шифр документа Приме-чание

1

2

3

Пояснительная записка

Расчёт уровня звукового давления

Исходные документы

Том I

43 – 12 - ПЗ, ПОС, ПБ, ООС, ОДИ

Приложение 1

Приложение 2

Состав рабочей документации

№ п/пНаименование документаНомер или шифр документа Приме-чание 1

2

3Рабочие чертежи

Спецификации оборудования

Сметная документацияТом II

43 – 12 – ОВ

43-12-ВК

43-12-КР

43 – 12-ЭАОВ

43 – 12- ОВ С

Том III

43 – 12 - СМ

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СОГЛАСОВАНО

ООО «Компания Вентстрой»

Листов

Лист

Стадия

10

1

П

Капитальный ремонт в здании  по адресу: г.Пермь, ул.Героев Хасана, 10а

МБУЗ «ДГП №10»

43  – 12 - ПЗ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ГИП

Горбунова

5

5

Состав томов l , II, III

Наименование документаОбозначение документаЛист (стр.)Приме-чание1Состав проектной документации43 - 12-ПЗСтр.4Том I2Состав рабочей документации43 - 12-ПЗСтр.43Состав томов I, II, III43-12-ПЗСтр.54Ведомость чертежей43-12-ПЗСтр.65Исходные данные43-12-ПЗСтр.76Общая часть43-12-ПЗСтр.87Архитектурно-строительные решения 43-12-ПЗСтр. 98Вентиляция43-12-ПЗСтр.109Электроснабжение и автоматика приточно-вытяжных систем вентиляции43-12-ПЗСтр.1310Проект организации строительства43-12-ПОССтр.1411Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности43-12-ПБСтр.1712Охрана окружающей природной среды43-12-ООССтр.1913Расчет  уровня  звукового  давления.43-12-ООС.УЗСтр.2114Доступность здания для маломобильных групп населения43-12 ОДИСтр.2215Расчёт уровня звукового давления.Приложение 1Стр.2316Исходные документыПриложение 2Стр.3617Рабочие чертежи43-12-ОВ1-6Том II18Рабочие чертежи43-12-ВК119Спецификация оборудования, изделий  и материалов.43-12-ОВ С1-720Рабочие чертежи.43-12-КР1-421Рабочие чертежи

Спецификация оборудования43-12-ЭАОВ1-6

22Сметная документация43-12-СМТом III

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

43 - 12– ПЗ

РП

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

2

Лист

6

Ведомость чертежейОбозначениеНаименованиеПримечан.

№№

п/пРазработан.Примененные 43-12-ОВ

43-12-ВК

43-12-ОВ С

43-12-КР

43-12-ЭАОВ

Общие данные.

План 1-го этажа. План подвала.

План 2-го этажа. План чердака.

Схемы вентиляционных систем.

Установка приточной системы П1.

Теплоснабжение калорифера П1.

Отопление.

Водомерный узел. Установка водонагревателя.

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

Общие данные.

План 1-го этажа.

План 2-го этажа. План чердака.

Узлы примыкания тамбура.

Общие данные.

Схема электрическая принципиальная ЩВ1 (П1, В1, В2).

Спецификация схемы электрической принципиальной.

Схема внешних соединений ЩВ1 (П1, В1, В2).

Трассировка кабелей и проводов.

Кабельный журнал.Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 1

Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4

Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

43-12– ПЗ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

3

Лист

7

Исходные документы.

№ п/пНаименованиеЛистПримечание1Технический паспорт нежилого здания (строения)  №10а по

ул. Героев Хасана  в Свердловскомком р-не г.Перми Муниципальное предприятие «Бюро Технической Инвентаризации Ординского Района Пермский филиал»

2Задание на проектированиеот 20.11.2012г3Дефектная ведомость от 20.11.2012г.

4Исполнительная документация. Вентиляция. Объект «Детский центр восстановительного лечения по ул. Г.Хасана, 10а. Амбулаторно-поликлинический корпус»Шифр: 2-96-ОВ.

ЗАО

«Уралмонтажвентиляция»5«Детский центр восстановительного лечения по ул. Г.Хасана, 10а. Амбулаторно-поликлинический корпус»

Пояснительная записка.Заказ: 2-96.

ЗАО

«Уралмонтажвентиляция»

.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

43-12– ПЗ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

4

Лист

8

1. Общая часть.

Исходные данные.

Рабочая документация (РД) «Капитальный ремонт в здании по адресу: ул. Героев Хасана, 10а МБУЗ «ДГП №10», выполнен на основании задания на проектирование, выданного главным врачом Евстифеевым А.Ф. и в соответствии с действующими нормами и правилами:

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,

осуществляющим медицинскую деятельность»;

пособие к СНиП 2.08.02-89 "По проектированию учреждений здравоохранения";

СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»;

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Ф3 №123;

ППРФ №87 от 16.02.2008.

Цель и задачи проектирования.

Выполнение технической документации на «Капитальный ремонт в здании по адресу: ул. Героев Хасана, 10а МБУЗ «ДГП №10».

В составе проектной документации и рабочей документации

проектом предусматривается:

- замена окон на металлопластиковые с тройным остеклением;

- ремонт тамбура главного входа;

- ремонт пандуса главного входа;

- внутренняя отделка тамбура;

- устройство эвакуационных выходов;

- ремонт наружных входов;

- капитальный ремонт системы отопления и системы ГВС;

- демонтаж существующих систем вентиляции;

- монтаж новых систем вентиляции, согласно СанПин 2.1.3.2630-10;

- система водоснабжения, канализации не ремонтируются;

- капитальный ремонт системы электроснабжения.

Технико-экономические показатели

№№

п/пНаименованиеЕд.

изм.Количество12341Общая площадь помещенийм2619,82Строительный объем м32878

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

43-12– ПЗ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

5

Лист

9

2. Архитектурно-строительные решения.

Климатические  условия площадки.

Место строительства относится к IВ климатическому району по СНиП 23-01-99.

Площадка строительства расположена в сейсмонеопасном районе в соответствии со СНиП II-7-81*.

Нормативное значение ветрового давления – W0=0.3 кПа (30 кг/м2) по СНиП 2.01.07-85 для II ветрового района.

Расчетное значение веса снегового покрова – S=3.2 кПа (320 кг/м2) по СНиП 2.01.07-85 для V снегового района.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92, составляет – минус 35С по СНиП 23-01-99.

Краткая характеристика существующего здания.

Объект проектирования занимает 2-х этажное отдельно стоящее здание в  Свердловском  р-не г. Перми по адресу: ул. Героев Хасана, 10а.

Подъезд и парковка к зданию организованы со стороны ул. Героев Хасана.

Вход предусмотрен с отдельной входной группы.

Здание имеет подвал и не отапливаемый чердак.

Высота помещения на 1-ом этаже – 3,15 метра; на 2-ом – 3,1.

Здание оборудовано водопроводом, канализацией, центральным водяным отоплением.

Техническое состояние строительных конструкций.

Проведенное визуальное обследование строительных конструкций показало, что признаков снижения несущей способности стен основного здания не выявлено и пригодны для дальнейшей эксплуатации. В месте примыкания стен и кровли тамбура входной группы обнаружены вертикальные трещины, образовавшиеся  в процессе эксплуатации тамбура. Так же обнаружены трещины на пандусе.

Конструктивные решения.

Толщина наружных стен 580мм.

Для устранения трещин в местах примыкания тамбура к наружной стене здания и на пандусе проектом предусмотрены следующие работы:

- расшивка вертикальных трещин примыкания стен тамбура к сущ. стене здания;

- заполнение монтажной пеной швов;

- чеканка швов герметиком со стороны улицы, цементно-песчаным раствором -

со стороны тамбура;

- устройство отлива из оцинкованной стали над узлом примыкания кровли тамбура и наружной стены здания;

- подливка бетоном В15 сущ. пандуса по обрешётке из стержней  10 АI ГОСТ 5781-82*, шаг обрешётки 30мм.

Все металлические элементы соединены между собой путем сварки. Сварка выполнена по ГОСТ 5264-91.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

43-12– ПЗ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

6

Лист

10

3. Вентиляция, отопление, ГВС

Введение.

Проект вентиляции  амбулаторно-поликлинического корпуса МБУЗ «ДГП№10»,

расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 10а, выполнен на основании задания

на проектирование, выданного главным врачом Евстифеевым А.Ф. и в соответствии с

действующими нормами и правилами:

СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,

осуществляющим медицинскую деятельность»;

пособие к СНиП 2.08.02-89 "По проектированию учреждений здравоохранения";

СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»;

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные

требования".

Амбулаторно-поликлинический корпус расположен в 2-ух этажном отдельно стоящем

здании и рассчитан на 80 посещений в день. В здании есть подвал и не отапливаемый чердак.

Набор помещений корпуса представлен в «Таблице воздухообменов».

Здание оборудовано ИТП с зависимыми схемами подключения систем отопления,

вентиляции и горячего водоснабжения. Система теплоснабжения здания – открытая.

Здание оборудовано системой отопления – двухтрубной с верхней разводкой подающей

магистрали и нижней разводкой – обратной магистрали. Система горячего водоснабжения –

тупиковая.

Расчётные параметры.

Расчётная температура наружного воздуха для расчёта вентиляции:

в холодный период   -35 ºС;

в тёплый период    +21,8 ºС.

Расчётная температура внутреннего воздуха  +20 ºС;

Относительная влажность воздуха в помещениях 40-60%;

Подвижность воздуха в рабочей зоне не более 0,15м/с;

Перепад температур воздуха в рабочей зоне не более 1,5 ºС;

Теплоноситель для нужд вентиляции и отопления – вода с параметрами 150-70ºС;

Вода, поступающая в систему отопления здания – 95-70ºС;

Вода, поступающая в систему горячего водоснабжения - 55°С.

Отопление.

Оборудование, нагревательные приборы, регулирующая арматура и трубопроводы системы

отопления остаются существующими, согласно проекта 2-96-ОВ.

Система отопления - водяная с расчётными параметрами теплоносителя - 95-70ºС.

Существующие нагревательные приборы – радиаторы чугунные секционные типа

М140-АО-300 имеют гладкую поверхность, исключающую адсорбирование пыли и

устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Все нагревательные

приборы расположены у наружных стен, под окнами. Все приборы имеют легкоснимаемые

защитные ограждения, обеспечивающие свободный доступ для текущей эксплуатации и

уборки.

Температура воды в нагревательных приборах не превышает 70-85ºС.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

43-12– ПЗ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

7

Лист

11

Согласно п.6.5.13 СНиП 41-03-2003, данным проектом предусматривается установка

клапанов регулировочных ручных на подводках к нагревательным приборам

системы отопления, кроме приборов, расположенных в лестничных клетках здания.

ГВС.

На вводе горячей воды проектом предусмотрена установка прибора учёта расхода и

температуры поступающей воды (теплосчётчика). Согласно п.5.4 СанПин 2.1.3.2630-10 в

качестве резервного источника горячей воды для нужд ГВС проектом предусмотрена

установка водонагревательного устройства: водонагревателя накопительного на

200 литров, номинальная мощность 2,6 кВт.

Вентиляция.

В помещениях амбулаторно-поликлинического корпуса проектом предусмотрена

приточно-вытяжная общеобменная вентиляция с механическим побуждением.

Кратности воздухообменов помещений в корпусе приняты в соответствии с приложением

3 СанПин 2.1.3.2630-10 и представлены в «Таблице воздухообменов».

Согласно нормам, воздухообмен организован так, чтобы исключить перетекание воздуха

из «грязных» помещений в «чистые».

Во всех лечебно-диагностических помещениях корпуса предусмотрена возможность

естественного проветривания – установлены окна с открывающимися створками.

Лечебно-диагностические помещения корпуса обслуживаются одной общей приточной

системой и двумя вытяжными. Отдельная вытяжная система без устройства организованного

притока предусмотрена из помещений туалетов 1-го этажа и отдельная вытяжная система без

устройства организованного притока предусмотрена для помещений временного хранения мед.

отходов и кладовой уборочного инвентаря на 2-ом этаже.

Во всех помещениях воздух подаётся в верхнюю зону. В асептических помещениях

(перевязочные в кабинете хирурга) приток преобладает над вытяжкой. Во всех помещениях

удаление воздуха осуществляется из верхней зоны.

На воздуховодах, приточных и вытяжных, обслуживающих помещениях перевязочных,

класс чистоты Б, установлены обратные клапаны, для исключения несанкционированного

перетока воздуха.

Забор наружного воздуха для приточной вентиляции производится из чистой зоны на

высоте 2м от поверхности земли. Наружный воздух, подаваемый в помещения, проходит

фильтры грубой и тонкой очистки.

Выброс отработанного воздуха предусмотрен выше кровли на 0,7м.

Воздух, подаваемый в помещения чистоты класса Б (перевязочные) подвергается очистке и

обеззараживанию, устройствами, обеспечивающими эффективность инактивации

микроорганизмов на выходе из установки 95%, а так же эффективность фильтрации,

соответствующей фильтрам высокой эффективности Н11. Так же, для перевязочных

предусмотрено кондиционирование приточного воздуха в канальном охладителе.

Оборудование приточной системы расположено в приточной камере в подвале здания.

Оборудование вытяжных систем расположено на чердаке здания. Канальное оборудование,

обслуживающее перевязочные, расположено в коридоре за подшивным потолком.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

43-12– ПЗ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

8

Лист

12

Таблица воздухообменов

№ поме-щенияНаименование

помещения, (класс чистоты)tв, ºСПло-щадь,

мОбъём,

м3КратностьВоздухообмен,

м3/чВент.

системыПритокВытяжкаПритокВытяжка1-ый этаж1Административный кабинет (Г)2018,758,91Из коридора1060В22Административный кабинет (Г)2020,363,95Из коридора1065В23Административный кабинет (Г)2016,852,92Из коридора1055В25Электрощитовая (Г)183,711,701015В26Регистратура (Г)188,125,5201025В27Вестибюль  (Г)1824,476,86По балансу400П18Коридор  1810,332,45По балансу0150В19Перевязочная (Б)2017,856,0786450340П1, В110Перевязочная (Б)2018,157,0286450340П1, В111Кабинет хирурга  (3чел.) (В)202,838,860м3/ч на 1чел.180180П1, В112Стерилизационная (Г)187,323,003070В115Административный кабинет (Г)207,122,4Из коридора1025В116Туалет (Г)201,54,7350м3/ч на 1унитаз050В317Умывальная (Г)201,44,4103015В318Коридор 1843,8137,97По балансу1550П119Умывальная (Г)201,44,4103015В320Туалет (Г)201,54,7350м3/ч на 1унитаз050В322Коридор187,122,37По балансу600П124Кабинет врача (3чел.) (В)2018,457,9660м3/ч на 1чел.180180П1, В125Вестибюль 1822,169,62По балансу1200П12-ой этаж1Кабинет ЛФК (11чел.) (В)

(80м3/ч на 1чел.)1858,8182,380% от расчёт-ного 100% от расчёт-ного 700880П1, В22Кабинет педагога-логопеда (2 чел.) (В)2014,745,660м3/ч на 1чел.120120П1, В23Холл182990По балансу700П14Кладовая временного хранения мед. отходов (Г)184,614,305070В45Кабинет УЗИ (2 чел.) (В)2021,165,460м3/ч на 1чел.120120П1, В16Кладовая уборочного инвентаря (Г)186,119,005095В47Коридор188,727По балансу250П18Кабинет ЭКГ (3 чел.) (В)2029,290,560м3/ч на 1чел.180180П1, В19Кладовая материальная (Г)187,222,301025В111Кабинет пульмонолога

(2 чел.) (В)208,927,660м3/ч на 1чел.120120П1, В112Кабинет персонала (Г)206,118,91Из коридора1020В113Коридор 1838,5119,4По балансу3450П114Кабинет кардиолога (2 чел.) (В)208,927,660м3/ч на 1чел.120120П1,В115Зав. поликлиникой (Г)207,523,3Из коридора1025В116Кабинет врача ЛФК (2чел.) (В)206,520,260м3/ч на 1чел.120120П1, В118Раздевалка (Г)207,523,3Из коридора1025В1

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

43-12– ПЗ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

9

Лист

13

Воздуховоды приточной вентиляции выполнены из листовой оцинкованной стали.

Воздуховоды, обслуживающие перевязочные, после фильтра высокой эффективности Н11

выполнены из нержавеющей стали.

Все воздуховоды, проходящие по помещениям, проложены за подшивным потолком.

Приточные и вытяжные решётки максимально удалены друг от друга в пределах одного

помещения.

Конструктивные решения по вентиляции.

Оборудование системы П1, обслуживающей все помещения амбулаторно-

поликлинического корпуса, расположено в существующей приточной вентиляционной камере

в подвале здания. Перед подачей в помещения, воздух подвергается двухступенчатой очистке

в фильтрах классом чистоты G2 и EU5. Затем происходит нагрев воздуха водяным

калорифером с  регулированием температуры воздуха от канальных датчиков температуры.

Затем, по сети воздуховодов воздух подаётся в обслуживающие помещения. Перед подачей в

помещения хирургического кабинета «перевязочные», воздух проходит  через фильтр тонкой

очистки класса Н11 фирмы ФТОВ, а так же устройство бактерицидной обработки воздуха

SBOW  фирмы Korf, обеспечивающими эффективность инактивации микроорганизмов и

вирусов, находящихся в обрабатываемом воздухе не менее 95%. Помещения «перевязочные»

присоединены через обратный клапан. Забор наружного воздуха для приточной системы

вентиляции П1 производится из чистой зоны на высоте 2,0м от поверхности земли.

Оборудование общеобменных вытяжных систем В1, В2, В3, В4 расположено на чердаке

здания. Помещения «перевязочные» присоединены к системе В1 через обратный клапан.

Вентиляторы В1 и В2 стоят в отдельных вытяжных камерах. Вытяжные воздуховоды

от вентиляторов, проходят сквозь кровлю и поднимаются выше кровли на 0,7м. Вентилятор В3

- канального типа, обслуживает помещения сан.узлов на 1-ом этаже. Вытяжной воздуховод

от вентилятора, проходит сквозь кровлю и поднимаются выше кровли на 0,7м. Вентилятор В4

- канального типа, обслуживает помещения временного хранения мед.отходов и кладовую

уборочного инвентаря на 2-ом этаже. Вытяжной воздуховод от вентилятора, проходит сквозь

кровлю и поднимаются выше кровли на 0,7м.

Во всех помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотрена обшивка

вертикальных воздуховодов плитами ГКЛ. Горизонтальные воздуховоды проходят за

подшивным потолком во всех помещениях амбулаторно-поликлинического корпуса.

Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали, после фильтра высокой очистки  - из

нержавеющей стали, классом «Н» толщиной согласно приложению Н СНиП 41-01-2003.

Соединение круглых воздуховодов – ниппельное, прямоугольных – на шине. Стыки

воздуховодов герметизируются алюминиевым скотчем. Воздуховоды вытяжных систем,

проходящие по чердаку, изолируются материалом "Пенофол" δ=10мм. Монтаж, наладку и пуск

в эксплуатацию систем вентиляции выполнить согласно действующих СНиП.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

43-12– ПЗ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

10

Лист

14

4. Электроснабжение и автоматика приточно-вытяжной системы вентиляции.

Исходные данные.

Проект выполнен на основании:

-  задание на проектирование;

- технических данных на проектирование электроснабжения оборудования систем вентиляции;

- проекта системы вентиляции помещений;

- норм проектирования электроустановок согласно ПУЭ, СП-31-110-2003.

В объем настоящего раздела входит разработка системы электроснабжения потребителей системы вентиляции амбулаторно-поликлинического корпуса на напряжении  0,22 и 0,38кВ общей установленной мощности 3,854кВт. А так же автоматизацию работы системы вентиляции.

Схема питания.

Подключение электроснабжения потребителей системы вентиляции осуществляется от существующего ВРУ нежилого дома через щиты управления вентиляцией.

Автоматизация.

Автоматика обеспечивает выполнение следующих функций:

- включение/выключение и регулирование производительности приточных и вытяжных вентиляторов;

- регулирование температуры приточного воздуха подаваемого в помещения;

- защиту электрических калориферов от перегрева и возгорания;

-местное управление приточно-вытяжной вентиляцией с помощью органов управления, расположенных на передней панели щитов управления;

- защита от КЗ и перегрузок обеспечивается автоматическими выключателями. Для защиты от поражения электрическим током предусмотрено заземление токопроводящих частей корпусов электрооборудования.

Кабельные линии.

Распределительные электрические сети запроектированы кабелем с медными жилами марки ВВГнг-LS-0,66.

Выбор сечений всех кабелей произведен по длительно допустимому току для данного типа кабеля.

Групповые сети выполняются частично кабелями  марки ВВГнг-LS за подвесным потолком, скрыто в штрабах  кирпичных стен, в гипсокартонных перегородках.

Монтаж всего электрооборудования и электрической сети выполнить в соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.

Характеристика помещений

В соответствии с ПУЭ по условиям окружающей среды помещения проектируемого объекта относятся:

– сан. узлы, кладовая уборочного инвентаря и комната временного хранения мед.отходов ко влажным;

-  все остальные помещения имеют нормальную среду.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

43-12– ПЗ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

11

Лист

15

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

1.Общая часть.

Раздел “Организация строительства” по  объекту: «Капитальный ремонт в

здании МБУЗ «ДГП №10», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Героев

Хасана10а»

разработан на основании:

1 СНиП 12-01-2004     ”Организация строительства”;

2. СНИП 12-03, 12-04 “Безопасность труда в строительстве” части 1, 2 ;

3. СНИП 3.02.01-87    “Земляные сооружения, основания и фундаменты”;

5. ППБ-01-03               “Правила пожарной безопасности в РФ”;

6. ВСН 41-85 (р)           Инструкция по разработке ПОС и ППР по капитальному ремонту жилых зданий;

Настоящим ПОСом  предусматриваются работы по защите электрических наружных сетей. Данные работы предполагается выполнить силами специализированных организаций.

2.Характеристика условий строительства, общая организация,

основные методы производства работ.

Рассматриваемое здание расположено в Свердловском  р-не г. Перми по адресу: ул. Героев Хасана, 10а.

Согласно технического заключения по состоянию строительных конструкций: конструкции здания пригодны к дальнейшей надежной и долговечной эксплуатации при ограничении нагрузок, при ремонте входной группы и эвакуационных выходов в соответствии с требованиями пожарной безопасности, приведенными в данном заключении.

Подъезд к зданию  осуществляется по существующим проездам с твердым покрытием с ул. Героев Хасана. Временное электроснабжение строительной площадки предусмотреть от существующих эл.сетей, с устройством распределительного шкафа учета.

Обеспечение строительства сжатым воздухом предусмотреть от передвижной компрессорной установки типа ПКС-5,25А.

Срок строительства определен с учетом выполнения работ вручную, с использованием малой механизации.

Общая площадь помещений амбулаторно-поликлинического корпуса 619,8м2

Строительный объем 2878м3.

В подготовительный период необходимо выполнить:

временное ограждение; создание складского хозяйства.

Принятая проектом организации строительства, продолжительность носит справочный, рекомендательный характер, и используется Заказчиком при заключении договора строительного подряда в котором Заказчик вправе изменить

рекомендованную ПОС продолжительность строительства.

Основанием для выполнения строительно-монтажных работ является договор строительного подряда, заключаемый между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии со ст. 740,759 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СОГЛАСОВАНО

ООО «Компания Вентстрой»

Листов

Лист

Стадия

3

1

П

Капитальный ремонт в здании  по адресу: г.Пермь, ул.Героев Хасана, 10а

МБУЗ «ДГП №10»

43-12– ПОС

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ГИП

Горбунова

16

3. Расчетный срок строительства.

Трудоёмкость общестроительных работ – 175 чел/дней.

Трудоёмкость монтажных работ по вентиляции и отоплению – 204 чел/дней.

4. Общая организация реконструкции объекта.

Капитальный ремонт будет осуществляться подрядным способом в 1 период, основной.

Состав и очередность работ  основного периода:

- подъездные дороги – существующие  с твердым покрытием;

- создание складского хозяйства;

- ограждение территории строительства;

- ремонтные работы узлов примыкания строительных конструкций тамбура;

- ремонтные работы пандуса;

- замена окон;

- замена дверных проёмов на путях эвакуации;

- ремонтные работы систем вентиляции и автоматизации;

- ремонтные работы системы отопления и ГВС;

- ремонт путей  эвакуации;

- защита наружных электросетей;

- параллельное ведение общестроительных, санитарно-технических -   и     электромонтажных работ;

- отделочные работы.

5. Методы производства работ.

Проектом предусматривается:

- ремонт узлов примыкания тамбура;

- ремонт пандуса;

- замена окон во всём здании;

- замена дверей эвакуационных выходов;

- капитальный ремонт системы отопления;

- капитальный ремонт системы вентиляции;

- система водоснабжения, канализации не ремонтируется;

- капитальный ремонт системы электроснабжения;

- проведение комплекса отделочных работ;

- выполнение благоустройства прилегающей территории;

- завоз строительных материалов и вывоз строительного мусора предусматривается автотранспортом;

- подача на объект бетонной и растворной смесей предусмотрена автомобилями-      самосвалами.

Все работы по разборке и строительству производить непосредственно под руководством мастера или производителя работ.

Перед началом производства работ необходимо отключить и демонтировать инженерные коммуникации, расположенные в разбираемых частях помещений.

Разобранные конструкции и их части необходимо сразу удалить из здания и погрузить в автотранспортные средства. Разбираемый материал следует опускать упакованными в мешки. Строительный мусор  выгружать сразу в кузов автосамосвала с отвозкой на свалку. Подача материалов к месту укладки предусмотрена вручную.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

43-12– ПОС

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

2

Лист

17

При выполнении работ в зимнее время проектом предусматриваются  следующие мероприятия:

-товарный бетон и раствор транспортировать в автосамосвалах с утеплением кузова     отработанными газами;

- внутренние отделочные работы производить в отапливаемых помещениях.

Обеспечение материалами, полуфабрикатами и конструкциями предусматривается за счет генподрядной и субподрядных организаций с баз и заводов Пермской области.

6. Основные указания по технике безопасности.

Все строительно-монтажные работы должны производится   с соблюдением

СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве” часть 1 “Общие требования”, СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве” часть 2  “Строительное производство”,

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской  Федерации;

Ответственность за соблюдение требований настоящей главы и выполнение мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии при производстве строительно-монтажных работ возлагается на инженерно-технических работников генподрядной строительной организации.

При организации строительной площадки следует соблюдать следующие мероприятия:

- зоны, опасные для пешеходов и транспорта должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками, видимыми в любое время суток. Тип временного ограждения строительства и его местоположение уточняется проектом производства работ;

- все работы по разборке существующих конструкций должны выполняться в соответствии с пунктом 4 СНиП 12-04-2002.

- перед выполнением работ по разборке должны быть отключены системы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения. От питающих коммуникаций здание необходимо отсоединить в присутствии соответствующих служб заказчика.

Инженерно-технические работники должны вести постоянное наблюдение за обязательным соблюдением намеченной ППР технологии работ.

В проекте производства работ должны быть четко определены меры предупреждения внезапных обрушений конструкций здания во время производства работ или типы устанавливаемых временных креплений, ограждений и др.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

43-12– ПОС

Изм.

Кол.уч.

Рохман

Архитектор

Моторная

Гл.инж.пр.

Дата

Подп.

№ док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

138-11– ПЗ.ТХ

.Технологические решения

Р

1

1

Стадия

Лист

Листов

ООО «Институт

Комплексных систем

«ЗАЩИТА ЖИЗНИ»

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №  подл.

13

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

Технологическая часть проекта разработана на основании задания заказчика и в соответствии с действующими нормами и правилами.

Помещения офиса размещаются на первом этаже в жилой однокомнатной квартире.

Расчетная температура воздуха в помещениях в холодный период года: Санузел - +16°С; Офис - +20°С;

В новых помещениях офиса запроектирован  потолок типа «Байкал» со звукоизоляцией.

За расчетную норму освещенности принято 300 люксов.

Подъезд и парковка к офису предполагается со стороны ул. Докучаева.

Площадь кабинета – 24,83 м2.

Количество рабочих мест – 3 ( 2 сотрудника-специалиста + уборщица).

Подсобное помещение      – 2,77м2

Режим работы – 1-сменный ( с 9-21 часа ).

Твердые бытовые отходы планируется складировать на существующей контейнерной площадке жилого дома по договору с жилищной эксплуатирующей организацией.

Возле входа в офис установлена урна.

Мероприятия по охране здоровья.

В составе персонала, престарелых и других мало мобильных групп населения не предполагается.  Специальных мероприятий по обеспечению их жизнедеятельности не предусмотрено. Для мало мобильных посетителей, предусмотрена лестница в офис с шириной ступени 400 мм и высотой 120 мм, оборудованная поручнем и полозьями.

Рохман

Архитектор

Моторная

Гл.инж.пр.

Дата

Подп.

№ док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

138-11– ПЗ.ТХ

.Технологические решения

Р

1

1

Стадия

Лист

Листов

ООО «Институт

Комплексных систем

«ЗАЩИТА ЖИЗНИ»

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №  подл.

13

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

Технологическая часть проекта разработана на основании задания заказчика и в соответствии с действующими нормами и правилами.

Помещения офиса размещаются на первом этаже в жилой однокомнатной квартире.

Расчетная температура воздуха в помещениях в холодный период года: Санузел - +16°С; Офис - +20°С;

В новых помещениях офиса запроектирован  потолок типа «Байкал» со звукоизоляцией.

За расчетную норму освещенности принято 300 люксов.

Подъезд и парковка к офису предполагается со стороны ул. Докучаева.

Площадь кабинета – 24,83 м2.

Количество рабочих мест – 3 ( 2 сотрудника-специалиста + уборщица).

Подсобное помещение      – 2,77м2

Режим работы – 1-сменный ( с 9-21 часа ).

Твердые бытовые отходы планируется складировать на существующей контейнерной площадке жилого дома по договору с жилищной эксплуатирующей организацией.

Возле входа в офис установлена урна.

Мероприятия по охране здоровья.

В составе персонала, престарелых и других мало мобильных групп населения не предполагается.  Специальных мероприятий по обеспечению их жизнедеятельности не предусмотрено. Для мало мобильных посетителей, предусмотрена лестница в офис с шириной ступени 400 мм и высотой 120 мм, оборудованная поручнем и полозьями.

Рохман

Архитектор

Моторная

Гл.инж.пр.

Дата

Подп.

№ док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

138-11– ПЗ.ТХ

.Технологические решения

Р

1

1

Стадия

Лист

Листов

ООО «Институт

Комплексных систем

«ЗАЩИТА ЖИЗНИ»

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №  подл.

13

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

Технологическая часть проекта разработана на основании задания заказчика и в соответствии с действующими нормами и правилами.

Помещения офиса размещаются на первом этаже в жилой однокомнатной квартире.

Расчетная температура воздуха в помещениях в холодный период года: Санузел - +16°С; Офис - +20°С;

В новых помещениях офиса запроектирован  потолок типа «Байкал» со звукоизоляцией.

За расчетную норму освещенности принято 300 люксов.

Подъезд и парковка к офису предполагается со стороны ул. Докучаева.

Площадь кабинета – 24,83 м2.

Количество рабочих мест – 3 ( 2 сотрудника-специалиста + уборщица).

Подсобное помещение      – 2,77м2

Режим работы – 1-сменный ( с 9-21 часа ).

Твердые бытовые отходы планируется складировать на существующей контейнерной площадке жилого дома по договору с жилищной эксплуатирующей организацией.

Возле входа в офис установлена урна.

Мероприятия по охране здоровья.

В составе персонала, престарелых и других мало мобильных групп населения не предполагается.  Специальных мероприятий по обеспечению их жизнедеятельности не предусмотрено. Для мало мобильных посетителей, предусмотрена лестница в офис с шириной ступени 400 мм и высотой 120 мм, оборудованная поручнем и полозьями.

Рохман

Архитектор

Моторная

Гл.инж.пр.

Дата

Подп.

№ док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

138-11– ПЗ.ТХ

.Технологические решения

Р

1

1

Стадия

Лист

Листов

ООО «Институт

Комплексных систем

«ЗАЩИТА ЖИЗНИ»

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №  подл.

13

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

Технологическая часть проекта разработана на основании задания заказчика и в соответствии с действующими нормами и правилами.

Помещения офиса размещаются на первом этаже в жилой однокомнатной квартире.

Расчетная температура воздуха в помещениях в холодный период года: Санузел - +16°С; Офис - +20°С;

В новых помещениях офиса запроектирован  потолок типа «Байкал» со звукоизоляцией.

За расчетную норму освещенности принято 300 люксов.

Подъезд и парковка к офису предполагается со стороны ул. Докучаева.

Площадь кабинета – 24,83 м2.

Количество рабочих мест – 3 ( 2 сотрудника-специалиста + уборщица).

Подсобное помещение      – 2,77м2

Режим работы – 1-сменный ( с 9-21 часа ).

Твердые бытовые отходы планируется складировать на существующей контейнерной площадке жилого дома по договору с жилищной эксплуатирующей организацией.

Возле входа в офис установлена урна.

Мероприятия по охране здоровья.

В составе персонала, престарелых и других мало мобильных групп населения не предполагается.  Специальных мероприятий по обеспечению их жизнедеятельности не предусмотрено. Для мало мобильных посетителей, предусмотрена лестница в офис с шириной ступени 400 мм и высотой 120 мм, оборудованная поручнем и полозьями.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

3

Лист

18

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Предусмотренные противопожарные мероприятия обеспечивают в случае пожара, безопасную эвакуацию людей из здания и способствуют предупреждению распространения пожара.

При разработке противопожарных мероприятий использованы следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

МДС 21.1-98 «Пособие к СНиП 21-01-97*».СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-003 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Противопожарная охрана осуществляется силами и средствами отрядов

пожарной службы и МЧС Свердловского района г. Перми.

Все строительно-монтажные работы следует выполнять с соблюдением правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ФЗ №123 и Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012г №390 обязательных для исполнения на всей территории Российской Федерации.

Ответственность за пожарную безопасность на участке возлагается на руководителя капитального ремонта, который обязан:

-   обеспечить обучение рабочих специфическим требованиям пожарной          безопасности на рабочих местах;

-    руководить подготовкой ДПД и ее действиями по тушению возникших пожаров;

-   обеспечить исправность и готовность к действию, замену использованных и пришедших в негодность средств пожаротушения техники, находящейся на стройке;

-   обеспечение наличия, исправность и проверку средств связи;

-  обеспечить исправное состояние дорог, проездов и путей следования пожарной техники на участке;

-  обеспечить немедленный вызов пожарных подразделений в случае пожара или опасности его возникновения при аварии;

-   одновременно приступить к ликвидации пожара имеющимися средствами.

Ответственность за соблюдением установленных противопожарных мероприятий на каждом рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ.

Все лица поступающие на работу на участок должны пройти инструктаж по пожарной безопасности на рабочем месте.

На участке ведения работ иметь средства пожаротушения в расчете один огнетушитель на каждый сварочный пост два огнетушителя на каждые100м2 площади этажа, ящик с песком и лопатой, кошму или асбестовое полотно размером 2х2м. На этаже выделить специальные места для курения, оборудованные противопожарным инвентарем.

Здание относится ко 2 степени огнестойкости (по СНиП 2.01.02-85**).

Необходимое количество огнетушителей:       ОП-5 – 2шт;  ОУ-2 – 2шт.

Эвакуационные выходы из помещений амбулаторно-поликлинического корпуса запроектированы непосредственно наружу (согласно п. 6.13 СНиП 21-01-97*).

Дымоудаление предполагается через двери, окна, вентиляцию.

Виды и характеристики применяемых отделочных материалов: отделка стен и полы

помещений предусмотрена из негорючих и трудно сгораемых материалов.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СОГЛАСОВАНО

ООО «Компания Вентстрой»

Листов

Лист

Стадия

2

1

П

Капитальный ремонт в здании  по адресу: г.Пермь, ул.Героев Хасана, 10а

МБУЗ «ДГП №10»

43-12– ПБ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ГИП

Горбунова

19

В целях соблюдения пожарной безопасности, при поступлении сигнала «пожар»,

системами автоматизации осуществляется отключение систем общеобменной вентиляции.

В целях соблюдения пожарной безопасности, в местах прохождения воздуховодами

противопожарной преграды, установлены противопожарные клапаны, предел

огнестойкости EI60, с электромагнитным замком.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

43-12– ПЗ.ПБ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

2

Лист

20

Охрана окружающей природной среды.

1.Общая часть.

При организации строительного производства необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранения устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы.

Капитальный ремонт в здании ведет к незначительному вмешательству в сложившуюся окружающую среду.

Помещения амбулаторно-поликлинического корпуса не являются источниками шума и загрязнения территории.

Производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, складирование и охранение материалов в местах, не предусмотренных проектом производства работ, запрещается.

Погрузо-разгрузочные работы осуществлять вручную или с применением малой механизации.

Работы, сопровождаемые шумом производить в дневное время с 8.00 до18.00 часов.

Вырубка деревьев не предусмотрена.

В работах по переоборудованию использовать электробытовые инструменты, не нарушающие условия работы на постоянных рабочих местах в амбулаторно-поликлиническом корпусе на весь период строительства.

Не допускать использования плодородного слоя грунта для устройства подсыпок, перемычек и других временных земляных сооружений для строительных целей.

Запрещается организация свалок под отходы строительного производства и слив загрязнений на стройплощадке.

После окончания основных работ организация обязана восстановить проектный или природный рельеф местности.

Запретить сжигание отходов и остатков материалов, красителей и другого строительного мусора на стройплощадке и вблизи домов.

Порошкообразные материалы (цемент, известь, алебастр…) транспортировать и хранить в специальных бункерах и таре.

Строго соблюдать требования проекта по восстановлению озеленения (газоны).

Для сокращения сроков строительства соблюдать календарные планы и графики работ.

Производство в основном является безотходным.

С заводской готовностью на объект поставляются:

- металлоконструкции, на месте производства – сварка;

- раствор и бетон (с растворно-бетонного узла);

- оконный блок, дверной блок;

- краски и мастики (поставляются в оборотной таре);

- воздуховоды – готовыми узлами;

- ПГС для засыпки производится в требуемом количестве.

Все строительные материалы, предусмотренные в проекте, экологически безопасные.

Люминесцентные лампы, отслужившие срок в процессе эксплуатации, и макулатура – подлежат переработке на предприятиях имеющих соответствующую лицензию.

Инв. №  подл.

Подп. РП

дата

Взам. инв. №

СОГЛАСОВАНО

ООО «Компания Вентстрой»

Листов

Лист

Стадия

2

1

П

Капитальный ремонт в здании  по адресу: г.Пермь, ул.Героев Хасана, 10а

МБУЗ «ДГП №10»

43-12– ООС

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ГИП

Горбунова

21

2. Основные объемы отходов при производстве СМР

№

п/п

Наименование

материала

% от-

ходов

Базовое

к-во материала

Расчет1Бетон товарный1,87,8 м3   7,8 х 0,018=0,14042Раствор строительный2,01,97 м3     1,97 х 0,02=0,0393Металлоизделия1,01,66т   1,66 х 0,01=0,1664Электроды7,00,002т   0,002 х 0,07=0,00025Теплоизоляционные материалы

3,0

1,5 м3

1,5х0,03=0,045

6Пиломатериал различный 3,00,5 м3    0,5х 0,03 = 0,015

В процессе капитального ремонта  строительный мусор (отходы) вывозится на городской полигон ТБО, на расстояние 24,2км.

Перед выполнением основных земляных работ должен быть снят и складирован растительный слой. При выполнении работ по благоустройству необходимо использовать сохранившийся растительный слой.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

43-12– ООС

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

2

Лист

22

РАСЧЕТ  УРОВНЯ  ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ.

Для оценки проникновения в помещения шума от работающих вентиляторов через

строительные конструкции, произведены расчёты уровня звукового давления (см.

приложение), которые показали, что ввиду малой звуковой мощности к окружению

применённых вентиляторов и высокой поверхностной плотности ограждения, полученные

уровни звукового давления на рабочих местах и в местах пребывания людей малы.

В помещении «вестибюль» (пом.7, 1-го этажа) Lpa П1= 20дБа.

В помещении «кабинет УЗИ» (пом.8, 2-го этажа) Lpa В1 = 15дБа.

В помещении «кабинет ЛФК» (пом.1, 2-го этажа) Lpa В2= 15дБа.

Расчёты показали, что допустимый уровень шума в 35дБа в помещениях с постоянным

пребыванием людей не превышен.

Для поглощения механических колебаний вентиляторов и предотвращения

распространения вибрационного шума по воздуховодам все вентиляторы соединяются с

воздуховодами гибкими вставками. Радиальные вентиляторы устанавливаются на

виброоснования. Оборудование систем предусмотрено к установке в помещениях, не

граничащих с помещениями с постоянным пребыванием людей.

Для предотвращения распространения аэродинамического шума от вентиляторов по

воздуховодам, предусмотрена установка шумоглушителей. Шумоглушители подбираются из

условия снижения уровня шума на выходе из ближайшего к вентилятору

воздухораспределителя, до уровня в 35дБа по методике, изложенной в справочнике

проектировщика под редакцией Н. Н. Павлова.

Площадь сечения шумоглушителя: S=Q/v, м2 , где Q – производительность системы, м3/сек,

v – допустимая скорость воздуха в глушителе, 5м/с. Отводы выполняются плавными, с

радиусом поворота 1,5D.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СОГЛАСОВАНО

ООО «Компания Вентстрой»

Листов

Лист

Стадия

1

1

П

Капитальный ремонт в здании  по адресу: г.Пермь, ул.Героев Хасана, 10а

МБУЗ «ДГП №10»

43-12– ООС.УЗ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ГИП

Горбунова

23

ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Существующая входная группа соответствует СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и

сооружений для маломобильных групп населения». Проектом предусмотрен ремонт входного

узла.

Ширина марша существующей лестницы - 2,21 м.

Все ступени в пределах марша - одинаковой геометрии и размеров по ширине проступи

и высоте подъема ступеней.

Ширина проступей лестниц - 0,3 м, а высота подъема ступеней - 0,15 м. Уклон лестницы

1:2.

Ступени лестницы ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени

имеет закругление радиусом не 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам,

имеют бортики высотой 0,02 м.

Максимальная высота одного марша пандуса 0,41 м при уклоне 8 %.

Предусмотрено одностороннее движение по пандусу. Ширина пандуса 2,63 м.

Несущие конструкции пандуса выполнены из негорючих материалов с пределом

огнестойкости не менее R60.

Предусмотрены бортики высотой 0,05м по продольным краям маршей пандусов, а также

вдоль кромки горизонтальных поверхностей для предотвращения соскальзывания трости или

ноги.

Вдоль обеих сторон лестницы и пандуса, а также у всех перепадов высот более 0,45м

установлены ограждения с поручнями. Поручни пандуса расположены на высоте 0,7 и 0,9м,

у лестницы - на высоте 0,9 м.

Поручень перил с внутренней стороны лестницы - непрерывный по всей ее высоте.

Завершающие части поручня длиннее марша и наклонной части пандуса на 0,3 м.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СОГЛАСОВАНО

ООО «Компания Вентстрой»

Листов

Лист

Стадия

1

1

П

Капитальный ремонт в здании  по адресу: г.Пермь, ул.Героев Хасана, 10а

МБУЗ «ДГП №10»

43-12– ОДИ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ГИП

Горбунова