Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Капитальный ремонт здания

МБУЗ «Городская поликлиника №12»

по адресу: г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 В (ремонт первого этажа)».

- Общие положения:

1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к Договору на Капитальный ремонт здания МБУЗ «Городская поликлиника №12» по адресу: г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 В.

- Заказчик:

МБУЗ «Городская поликлиника №12» г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 В.

- Требования к Подрядчикам:

3.1. Наличие свидетельства о допуске к выполнению работ, являющихся предметом договора, выданных саморегулируемой организацией, в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4. Подрядчик обязан:

4.1. Работы выполнять в соответствии с проектом (шифр проекта: 40/2-2012), локальными сметными расчетами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, и в соответствии с ВСН 58-88 (р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" и иными отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора и (или) действующими на момент  сдачи-приемки выполненных работ по договору.

4.2.	Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом  объекта.

4.3. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4.4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.

4.5. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

4.6. При производстве работ предусмотреть монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

4.7. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4.8. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

4.9. Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.

4.10. По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ.

4.11. При осуществлении производства работ по настоящему Договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" и РД РД-11-02-2006 в объеме, достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

4.12. По запросу Заказчика в период производства ремонтных работ предоставлять исполнительные схемы и акты скрытых работ.

4.13. По запросу Заказчика в течение 5 дней информировать о ходе выполнения Договора. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

4.14. Все работы выполняются в соответствии с утвержденной Заказчиком ведомостью объемов работ (приложение № 1 к техническому заданию) и техническим заданием с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.

4.15. Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

4.16. Скрытые дефекты, влекущие за собой работы, не указанные в ведомости объемов работ (приложение № 1 к техническому заданию), подлежат устранению в обеспечение достижения результата по Договору.

4.17. Применяемые (используемые) при выполнении работ строительные материалы, конструкции и изделия по качеству и потребительским свойствам должны соответствовать сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей и/или поставщиков.

4.18. При сдаче выполненных работ Подрядчик должен передать заказчику сертификаты соответствия на материалы, используемые при выполнении работ, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей.

4.19. При выполнении работ необходимо учитывать, что работы будут производиться без прекращения деятельности учреждения. Остановка лечебного процесса не предусмотрена.

4.20. При выполнении работ необходимо обеспечить беспрепятственный проход пациентов, посетителей, медицинского персонала и медицинского транспорта, не нарушать бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение учреждения.

- Требования к безопасности работ:

5.1. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"

- Особые условия:

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2003 (Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Общие технические условия), СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), ППБ 01-03 (Правила пожарной безопасности).

- Срок выполнения работ: 30 (Тридцать) календарных дней с момента подписания договора.

- Гарантийный срок на весь объём выполненных работ составляет 24 месяца с момента подписания сторонами Акта выполненных работ.

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения

Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, условная вязкость при (20,0 +/- 0,5) °C по вискозиметру ВЗ-4, с, не менее 45, степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более 20, массовая доля нелетучих веществ, % 54 – 60, степень перетира, мкм, не более 40, время высыхания до степени 3, не более при (105 +/- 5) °C, мин 35, (20 +/- 2) °C, ч 24, твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее 0,35, эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1, прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее 50, адгезия пленки, баллы, не более 1, стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, не менее 24

Смесь песчано-гравийная ГОСТ 23735-79, природная, содержание зерен гравия размером более 5 мм должно быть не менее 10% и не более 95% по массе

Щебень ГОСТ 8267-93, фракция 20-40, марка И1-И3 (потеря массы при испытании, %, не более 45), группа 1-3, из изверженных или метаморфических или осадочных пород или из гравия, марка по дробимости не ниже 800, потеря массы при распаде, %, не более 5, содержание зерен слабых пород, % по массе, не более 10, морозостойкость не менее F50, содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более 2, содержание глины в комках, % по массе, не более 0,25, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, в процентах по массе, не более 25,суммарная удельная эффективная активности естественных радионуклидов, Бк/кг, не более 740.

Герметик «Сазиласт» 24, цвет белый, консистенция тиксотропная паста, основа полиуретан, жизнеспособность 2-24 часов, усадка отсутствует, плотность не менее 1,45 г/куб.см, относительное удлинение в момент разрыва, не менее: 150% на образцах швов, не более 300% на лопатках; условная прочность в момент разрыва, не менее 0,2 МПа, модуль упругости при 100% деформации, не более 0,4 МПа, диапазон температур эксплуатации -15С до +40С (-60С до +70С), толщина слоя 3 мм.

Гранит керамический, ГОСТ 6787-2001, линейность (кривизна) не более 1,5 мм., трапецеидальность (косоугольность) не более 1,5 мм., кривизна поверхности не более 1,5 мм., водопоглащение не более 3,5 %, предел прочности при изгибе не менее 28 МПа, износостойкость (по кварцевому песку) не более 0,18 г/см2, морозостойкость не менее 25 циклов.

Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76, сорт высший или первый, блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее, 50, условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 +/- 0,5) °C, с, 60-120, массовая доля нелетучих веществ, %, 49-70, степень разбавления до вязкости 28 - 30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 +/- 0,5) °C, %, не более 20, степень перетира, мкм, не более, 25, укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более, 120, время высыхания до степени 3 при температуре (20 +/- 2) °C, ч, не более, 48, прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее, 40

Дверной блок стальной наружный, с порогом, с открыванием наружу по ГОСТ 31173-2003.

Шаровой полнопроходной кран, условный проход Ду, мм, 15, размер присоединительной резьбы R, дюймы, 1/2, условное давление Ру, бар, не менее 40, температура перемещаемой среды, °С диапазон не менее от -15 до 110, условная пропускная способность Kv, м3/ч, более 14,5, допустимая концентрация гликоля, % 50, размеры не более, мм А-90, В-50, L-65, масса более 0,15

Мастика гидроизоляционная битумная холодная (МГТН) «ТехноНИКОЛЬ»24, ГОСТ 30693-2000, прочность сцепления с основанием МПа не менее 0,1 с бетоном и сталью, прочность на сдвиг клеевого соединения Н/м не менее 2,0, водопоглащение в течение 24 часов по массе 0,4%, массовая доля нелетучих веществ не менее 65%, температура размягчения не ниже 80С, условная вязкость не ниже 10С.

Бетон тяжёлый ГОСТ 26633-91, класс не ниже В15, марка по морозостойкости выше F50, марка по водонепроницаемости не ниже W6, наибольшая крупность заполнителя, мм, более, 40, фракция крупного заполнителя от 5(3) до 10-св.40 до 80, на щебне из изверженных или метаморфических или осадочных пород марки не ниже 300 или на гравии и щебне из гравия не ниже 600

Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6.

Шаровой полнопроходной кран, условный проход Ду, мм, 20, размер присоединительной резьбы R, дюймы, 3/4, условное давление Ру, бар, не менее 40, температура перемещаемой среды, °С диапазон не менее от -15 до 110, условная пропускная способность Kv, м3/ч, более 25, допустимая концентрация гликоля, % 50, размеры более, мм А-100, В-55, L-65, масса более 0,3

Щебень из природного камня для строительных работ, ГОСТ 8269-87, фракция 5(3)-10 мм. марка 400, (потеря массы при испытании, % в сухом состоянии от 19 до 24; в насыщенном водй состоянии от 20 до 28, марка по дробимости не ниже 400, содержание зерен слабых пород, % по массе, не более 15, морозостойкость не менее F50, содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более 3, содержание глины в комках, % по массе, не более 0,25; потеря массы при распаде % не более 7

Водонагреватель накопительный электрический, размеры (ШхВхГ), мм, менее 370х370х270, внутреннее покрытие бака титановая эмаль, количество внутренних баков менее 2, количество тенов не менее 1, максимальная температура нагрева не менее 75 °С, объем, л, не менее 10, мощность, кВт 1,2, управление механическое или электронное, максимальное рабочее давление не более 8 бар., вес менее 7 кг.

Биор-1, ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу мало опасных веществ, применяют в виде 0,1%-ного водного раствора, жидкий концентрат: прозрачная жидкость от бесцветной до светло-коричневой с небольшим количеством осадка, показатель pH от 6,0 до 9,5, массовая доля полигексаметиленгуанидина гидрохлорида от 20,0 до 1,5 %; твердая форма: твердое прозрачное вещество от светло-желтого до светло-коричневого цвета (в кусках, гранулах или молотое), показатель pH от 6,0 до 9,5, массовая доля полигексаметиленгуанидина гидрохлорида не менее 95,0 %;

Портландцемент ГОСТ 10178-85, портландцемент марки не менее 400 или портландцемент быстротвердеющий марки не менее 400, предел прочности при сжатии в возрасте 28сут., МПа, не менее 39,2, содержание ангидрида серной кислоты, % по массе, 1,0-4,0

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением , ГОСТ 16442-80, марка ВВГнг-LS, с числом жил 5 и сечением 10 мм2, прочность при растяжении H/мм2 не менее 12,5; относительное удлинение при разрыве % не менее 150, температура от 100С до 2С, максимальное отклонение не более 20%, горючесть определенная методом кислородного индекса % не менее 30, массовая доля хлористого водорода выделяющегося при горении % не более 15.

Раствор готовый кладочный цементный марки не менее 50, морозостойкость не менее F50, марка по подвижности Пк2-Пк3, норма подвижности по погружению конуса, см, более 4 и не более 12

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением , ГОСТ 16442-80, марка ВВГнг-LS, с числом жил 5 и сечением 35 мм2, прочность при растяжении H/мм2 не менее 12,5; относительное удлинение при разрыве % не менее 150, температура от 100С до 2С, максимальное отклонение не более 20%, горючесть определенная методом кислородного индекса % не менее 30, массовая доля хлористого водорода выделяющегося при горении % не более 15.

Уголок стальной ГОСТ 8509-93, 50х50 мм, t=4-5 мм, площадь поперечного сечения, см2, не менее 3,89, ст.3, масса менее 4 кг.

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением , ГОСТ 16442-80, марка ВВГнг-LS, с числом жил 3 и сечением 10 мм2, прочность при растяжении H/мм2 не менее 12,5; относительное удлинение при разрыве % не менее 150, температура от 100С до 2С, максимальное отклонение не более 20%, горючесть определенная методом кислородного индекса % не менее 30, массовая доля хлористого водорода выделяющегося при горении % не более 15.

Кирпич керамический красный, ГОСТ 530-2007, КО, размеры не менее 250х120х65, 1НФ, отклонение от перпендикулярности смежных граней не допускается более: 3 мм, средняя плотность, кг/м3: от 801 до 1400, марка по прочности не менее М100, по морозостойкости более F35, класс по средней плотности 1,0-1,4, группа по теплотехническим характеристикам: от условно-эффективные до повышенной эффективности, удельная эффективная активность естественных радионуклидов не более 370 Бк/кг, коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии лямбда, Вт/(м x °C) св. 0,20 до 0,46

Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 ГОСТ 6266-97, цвет картона серый, цвет маркировки синий, длина от 2000 до 4000 мм., ширина 1200 мм., толщина не менее 13 мм. Относится к группе воспламеняемости В3.

Шпатлевка Vetonit TT, толщина слоя: - на малой площади до 30 мм; - на больших площадях 1-10 мм; расход 1,3-1,4 кг/м2 (при толщине слоя 1 мм.), расход воды от 0,3-0,4 л., фракция: 0-1 мм., время использования 4 часа с момента смешивания, время твердения 1-2 суток.

Болты с гайками, с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-18 мм

Шайбы оцинкованные, диаметр: более 15 мм

Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80

Труба полипропиленовая PN20, цвет белый, внешний диаметр 25 мм, внутренний диаметр 16,6 мм, толщина стенки 4,2 мм, объем 0,217 л/м, рабочее давление при 20С не менее 26 атм, рабочее давление при 60С не менее 11 атм.

Труба полипропиленовая PN25 (армированная), цвет белый, внешний диаметр 25 мм, внутренний диаметр 16,6 мм, толщина стенки 4,2 мм, толщина фольги 0,15 мм, вес пог./кг 0,302 , объем 0,217 л/м, рабочее давление при 20С 26 атм, рабочее давление при 60С 11 атм, рабочее давление при 90С 6,6 атм.

Труба из полипропилена PN20/20, цвет белый, внешний диаметр 20 мм, внутренний диаметр 13,2 мм, толщина стенки 3,4 мм, объем 0,137 л/м, рабочее давление при 20С не менее 26 атм, рабочее давление при 60С не менее 11 атм.

Водонагреватель накопительный Ariston Ti Shape QB 100V, размеры 470х943х470 мм, объем не более 100л., мощность 2000 Вт, напряжение 220 В, нагревательный элемент трубчатый, способ подачи воды напорный, номинальная мощность 1.5 кВт, рабочее давление не более 8 бар, максимальная рабочая температура 80С, время нагрева 2 ч. 45 мин., тепловые потери при Т=60С 0,95; класс защиты от воды и пыли IP21.