Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию зданий и помещений МБУЗ «Городской станции скорой медицинской помощи»

1. Cостав услуг:

1.1. техническое обслуживание инженерных коммуникаций, в том числе организация их надлежащего обслуживания и бесперебойной работы:

-  холодного водоснабжения; систем водоотведения;

1.2. техническое обслуживание тепловой энергоустановки, тепловых сетей и оборудования;

1.3. устранение неисправностей входных групп, дверей, окон, чердачных окон: ремонт или замена фурнитуры замков, петель, порогов, полотен, стекол;

1.4. текущий ремонт покрытий полов;

1.5. устранение неисправностей корпусной мебели, стульев, кресел, кушеток;

1.6. сварочные работы;

1.7. штукатурно-малярные работы (замазывание стыков, заделка трещин, выравнивание стен. Площадь обработки до 2 кв. м.);

1.8. текущий ремонт подвесных потолков (потолочных плиток и направляющих);

1.9. контроль за средствами учета электроэнергии, теплоэнергии, горячего и холодного  водоснабжения.

1.10. аварийное обслуживание - ликвидация аварий и неисправностей наружного и внутридомового инженерного оборудования (холодного и горячего водоснабжения,  в том числе замена труб длиной до 2 м., канализации, центрального отопления.

1.11. На каждый факт выполнения аварийных работ по настоящему Договору оформляется акт, содержащий сведения о проведенных работах, дате, времени выполнения и подписывается ответственными лицами Сторон.

1.12. Исполнитель обязан обеспечить круглосуточное пребывание своего представителя на станции.

2. Техническое обслуживание инженерных коммуникаций включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов, заданных параметров и режимов работы коммуникаций, технических устройств. Техническое обслуживание включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д. Целью осмотров является установление возможных причин возникновения дефектов и выработка мер по их устранению.

3. Периодичность плановых и частичных осмотров зданий МБУЗ «ГССМП»

| Конструктивные элементы, отделка, инженерные коммуникации | Расчетное количество осмотров (на каждый объект) |
| --- | --- |
| Детальный осмотр разводящих трубопроводов - ХГВС и канализации | 2 раза в месяц |
| Детальный осмотр элементов системы теплоснабжения (насосы, магистральная запорная арматура, контрольно-измерительная аппаратура, автоматические устройства) | 1 раз в месяц во время отопительного сезона |
| Осмотр исправности тепловой изоляции трубопроводов | 1 раз в три месяца |
| Контроль за температурой и давлением теплоносителя, расхода тепла | Ежедневно |
| Осмотр технического состояния теплового узла | 1 раз в неделю |
| Плановый осмотр инженерных коммуникаций | 2 раза в год - весной и осенью (до начала отопительного сезона) |
| текущий ремонт покрытий полов | 1 раз в месяц |
| сварочные работы | 1 раз в месяц |
| штукатурно - малярные работы (замазывание стыков, заделка трещин, выравнивание стен. Площадь обработки до 2 кв. м.) | 1 раз в месяц |
| текущий ремонт подвесных потолков (потолочных плиток и направляющих) | 1 раз в месяц |
| устранение неисправностей корпусной мебели, стульев, кресел, кушеток. | 1 раз в месяц |

Примечание:

В процессе осмотра ведется наладка оборудования и исправляются мелкие дефекты.

По результатам плановых (весенних и осенних) осмотров:

- составляется перечень мероприятий и устанавливаются объемы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в следующий зимний период;

- уточняются объемы работ по текущему ремонту ( по результатам весеннего осмотра на текущий год и осеннего осмотра - на следующих год), а так же определяются неисправности и повреждения, устранение которых требует капитального ремонта ;

- проверяется готовность (по результатам осеннего осмотра) зданий к эксплуатации в зимних условиях;

4. Услуги (работы), выполняемые при проведении технических осмотров и обходов:

- устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (уплотнение сгонов, устранение засоров)

-устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, насосов и системы регулирования, очистка от накипи запорной арматуры, и др.).

- проверка исправности канализационных вытяжек.

5. Услуги (работы),  выполняемые при подготовке здания к эксплуатации в весеннее-летний период:

- консервация системы центрального отопления.

6. Услуги (работы), выполняемые при проведении частичных осмотров

-. уплотнение сгонов;

- прочистка внутренней канализации;

- набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;

- укрепление трубопроводов;

- проверка канализационных вытяжек.

7. Прочие услуги (работы)

- регулировка и наладка систем центрального отопления;

- регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

8. Сопутствующие услуги (работы) при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвала;

- вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

- отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

9. Аварийные услуги (работы) на инженерных коммуникациях

9.1. Аварийные работы включают:

- срочная ликвидация засоров канализации;

- устранение аварийных повреждений инженерных коммуникаций;

- повреждения трубопроводов системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, приводящие к нарушению функционирования систем и повреждению имущества и помещений;

- выход из строя запорной, регулировочной арматуры систем инженерного оборудования зданий, горячего и холодного водоснабжения, отопления приводящие к нарушению функционирования систем;

- повреждения подземных трубопроводов (согласно актам балансовой и эксплуатационной ответственности), питающих подстанции скорой медицинской помощи;

- обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния инженерных сетей

9.2. В случае выхода из строя не по вине Исполнителя подземных инженерных сетей,

устройств и оборудования, в т.ч. аварий, входящих в зону ответственности Заказчика Исполнитель обязан незамедлительно проинформировать Заказчика и приступить к устранению аварии с составлением акта об аварийных работах. Ремонт, аварийное обслуживание и устранение последствий аварий производится за счет средств Заказчика.

9.3. При повреждении магистралей водопровода, канализации, теплоснабжения, телефонной сети, подземной электросиловой и сетевой сети, вводных шкафов, не входящих в зону Исполнителя, Исполнитель немедленно сообщает   Заказчику и специализированным службам, контролирует за выполнение необходимых работ указанными службами до полной ликвидации аварии;

9.4. При привлечении Заказчиком сторонних организаций к производству работ на инженерных сетях, устройствах и оборудовании, входящих в зону ответственности Исполнителя, ответственность за возможный ущерб, нанесенный в результате проведения работ имуществу Заказчика, имуществу Исполнителя или третьих лиц, несет Заказчик.

10. Перечень услуг (работ) по аварийному ремонту   внутридомовых инженерных сетей и оборудования.

10.1. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- установка бандажей на трубопроводе;

- смена небольших внутридомовых участков трубопровода (до 2 м);

- ликвидация засора канализации внутри строения;

- ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;

- заделка свищей и зачеканка раструбов;

- замена небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная с устранением засора или

течи;

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода.

10.2. Центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры;

- ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- смена небольших участков трубопровода (до 2 м);

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода;

10.3. Сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвала;

- вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

- отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

11. Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового текущего ремонта.

| Неисправности оборудования | Максимальный срок выполнения ремонта (с момента обнаружения или получения заявки от Заказчика) |
| --- | --- |
| Течи в кранах водопроводных и сливных бачков | 1 сутки |
| Неисправности трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, отопления) | незамедлительно |
| Те же неисправности аварийного характера | незамедлительно |
| Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции и др., замена сальных радиаторов при течи; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; укрепление трубопроводов) | В течение 3 суток |
| Приборы учета: неисправности приборов учета потребления воды, тепловой энергии | 1 сутки без учета сроков ремонта, замены, приобретения приборов учета |
| устранение неисправностей входных групп, дверей, окон, чердачных окон: ремонт или замена фурнитуры замков, петель, порогов, полотен, стекол. | 1 сутки |

*Примечание: сроки устранения неисправностей указаны с момента их обнаружения или получения заявки от Заказчика

12. Список объектов подлежащих техническому обслуживанию.

| наименование | местонахождение | краткая характеристика | площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная подстанция | Попова, 54 | каменное строение (кирпич), 1951г | 1 409,9 |
| Центральная подстанция | Транспортная, 29 | каменное строение (кирпич), 1959г | 78,7 |
| Дзержинская подстанция | Желябова, 11 | крупнопанельное здание, 1980г | 431,0 |
| Индустриальная подстанция | Мира, 115 | крупнопанельное здание, 1994г | 634,3 |
| Мотовилихинская подстанция | Лебедева, 20 | каменное строение (кирпич), 1961г | 1 011,1 |
| Филиал мотовилихинской подстанции | Гашкова, 41 | каменное строение (кирпич), 1985г | 370,9 |
| Свердловская подстанция | Коминтерна, 14 | каменное строение (кирпич), 1934г | 1 080,6 |
| Свердловская подстанция | п. Новые Ляды, ул. Мира, 9а | каменное строение (кирпич), 1966г | 129,2 |
| Кировская подстанция | Гальперина, 7а | каменное строение (кирпич), 1939г | 562,2 |
| Орджоникидзевская подстанция | Старикова, 9а | каменное строение (кирпич), 1994г | 496,6 |
| Гайвинская подстанция | Писарева, 56ж | каменное строение (кирпич), 1952г | 326,5 |
| ИТОГО | х | х | 6 531,0 |