Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

(приложение №1 к контракту

от «____» ___________2013 г. №___)

Техническое задание

на поставку  автономной мобильной котельной  для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры

| 1.Предмет контракта | Поставка автономной мобильной котельной для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры. |
| --- | --- |
| 2. Адрес и наименование объекта | Поставка осуществляется по адресу: 614010, г. Пермь, Свердловский район, ул. Маршрутная, 4. |
| 3. Основание для поставки материальных ресурсов | Постановление от 29 октября 2012 г. №707 Администрации города Перми |
| 4. Основные цели и задачи | Обеспечение поставки тепловой энергии 1700 Вт в теплоносителе - горячая вода в объекты жилищного фонда и соцкультбыта этажностью 5,6,7,8,9 этажей. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры. |
| 5. Основные технические данные, характеристики | Котельная должна располагаться в здании из 40 футового морского контейнера, габариты: длина 12192мм.; ширина 2438мм.; высота 2591мм. Конструктивные и ограждающие элементы контейнера не должны иметь механических повреждений, не должны иметь ни сплошных, ни локальных очагов коррозии, не иметь отклонений в геометрических размерах. Здание котельной должно быть приспособлено для перевозки автомобильным транспортом. Здание котельной должно выполнено в пожаро- и взрывобезопасном исполнении и снабженный системой естественной вентиляции, окнами. Здание котельной должно быть оборудовано 6, 8, 10, 12 устройствами для поднятия котельной крановым оборудованием и 6, 8, 10, 12 устройствами фиксации здания котельной при транспортировке на автомобильном транспорте. Здание котельной должно быть утеплено в соответствии с требованиями для зданий работающих в климатической зоне с минимальной температурой воздуха наиболее холодной пятидневки -38С0 обеспеченностью 0,98 и -35С0 обеспеченностью 0,92. Здание котельной должно иметь металлическую утепленную дверь размером высота 2м; 2,1м; 2,2м, шириной 0,8м; 0,9м; 1,0м на 3х шарнирах для доступа персонала(дверь должна быть утепленной, оборудованной «глазком», врезным замком с количеством ригелей 2, 3, 4 и накладным замком с количеством ригелей 2, 3, 4) и доводчиком. Количество ключей к замкам 4, 5 шт. Здание котельной должно иметь утепленные технологические люки размерами необходимыми для доступа к установленному оборудованию и обеспечивающими возможность извлечения установленного оборудования Люки должны запираться изнутри здания котельной засовами толщиной 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм. Люки должны быть прикреплены к конструктивным элементам здания котельной подвижно посредством 2, 3 шарниров. Пол котельной должен быть металлический, из листового металла толщиной 2мм, 3мм, 4мм. Пол должен иметь дренажное отверстие для отвода жидкости из помещения котельной. Поверхность пола должна иметь уклоны к дренажному отверстию. Жидкость поступающая в дренажное отверстие пола должна собираться в трубу Ду50мм. Труба должна выводиться под полом котельной в торец здания с соблюдением уклонов для отвода жидкости. Здание котельной должно быть оборудовано 2, 3 лестницами для подъема персонала на крышу котельной. Технологические отверстия для входа-выхода трубопроводов, топливопроводов, дымоходов и кабелей должны быть утеплены. Здание котельной должно иметь освещение внутренних помещений. Наружные поверхности здания котельной должны быть обработаны окрасочной гидроизоляцией (стены: грунтовка ГФ-021 на 2 раза; крыша-грунтовка ГФ-021 на 2 раза, битумный праймер на 1 раз, битумная мастика на 1 раз; дно-грунтовка ГФ-021 на 2 раза, битумный праймер на 1 раз, битумная мастика на 2 раза). Стены котельной должны быть в сплошную окрашены краской для наружных поверхностей, окраска должна быть 2х цветная: вертикальные полосы шириной 0,3м, 0,35м, 0,4м темно-коричневого и желтого цветов. Внутренние поверхности стен и потолок котельной поверх слоя утеплителя должны быть обшиты металлическими листами, листы должны сопрягаться без зазоров «в нахлёст». Листы должны быть окрашены материалами не поддерживающими горение. Здание котельной должно быть оборудовано 10 огнетушителями: 3шт. ОУ-10; 3шт. ОП-10; 2шт. ОХ-6; 2 шт. ОУ-5. Огнетушители должны быть установлены внутри здания котельной на быстросъемных креплениях, крепления должны быть жестко закреплены к конструктивным элементам здания котельной. В здании котельной должен иметься автономный источник тепловой энергии мощностью 5 кВт работающий на дизельном топливе и автономный источник электроснабжения 220/380 Вольт, мощностью 7 кВт, 8 кВт, 9 кВт, 10кВт. Здание котельной должно иметь устройства для крепления, хранения и перевозки 3х секций дымоходной трубы котельной. Оборудование котельной выполнено на базе двух котлов, горелок на дизельном топливе, насосного оборудования, баков для воды, баков для топлива, баков для теплоноситея, арматуры и клапанов Система автоматического поддержания заданных параметров теплоносителя должна быть выполнена с расчетом, что стабильность выходных параметров достигается за счёт измерителя регулятора температуры и исполнительного устройства (трехходовой клапан). Работа насосов должна иметь автоматическое дублирование (работа, резерв). Теплогенерирующее оборудование котельной в штатном режиме работы должно обеспечить подачу тепловой энергии 1700 Вт. Котлы должны работать на дизельном топливе. В здании котельной должен быть установлен бак для топлива ёмкостью 0,7м3, 0,75м3, 0,8м3, 0,9м3 надлежащим образом закрепленный к конструктивным элементам здания котельной и присоединённый к котельному оборудованию. Для заправки бака топливом должна быть обеспечена возможность доступа из вне здания котельной. Насосное оборудование должно обеспечить заполнение системы и циркуляцию теплоносителя в 5, 6, 7, 8, 9 этажных зданиях. При 5 этажном исполнении обеспечение потребности в тепловой энергии 20 подъездах 5 этажных домов при 4х квартирах на 1 этаже. Подключение теплогенерирующего оборудования котельной к внешним тепловым сетям должно осуществляться посредством фланцевых соединений 25 атмосфер. Фланцевые соединения Ру 25кг/см2 Ду125мм, 150мм должны находиться с наружной стороны здания котельной выступая за габариты здания котельной на 100мм, 150мм, 200мм. В комплект поставки должно входить 2 фланцевых перехода с Ду100мм на 125мм Ру 25кг/см2 и 2 фланцевых перехода с Ду125мм на 150мм. Ру 25кг/см2, комплект прокладок из паронита сортаментом Ду100мм, Ду125мм и Ду150мм по 12 штук каждого сортамента, комплект болтов и гаек для фланцевого соединения по 64 болта и 64 гайки. Подача воды в котельную должна иметь возможность поставляться: от наружного трубопровода холодного водоснабжения; от пожарного автомобиля; от пожарного гидранта. На вводе водоснабжения должен быть установлен разборный сетчатый фильтр грубой очистки и прибор учета воды. Подпитка системы отопления осуществляется через подпиточный бак 500л, откуда вода под воздействием подпиточного насоса попадает в систему химводоподготовки, пройдя которую, обработанная соответствующими химикатами, попадает в обратную воду системы отопления. Котельное оборудование котельной для заполнения подключенных тепловых сетей и котельного оборудования должно иметь возможность подключения к наружной системе водоснабжения посредством шарового крана Ду50мм и задвижки Ду100мм. Шаровый кран и задвижка должны находиться в здании котельной. От шарового крана Ду50мм через разъемное резьбовое соединение (с накидной гайкой) за габариты здания котельной должен выводиться стальной трубопровод Ду50мм с резьбой на внешнем конце с головкой напорной ГМ-50. От задвижки Ду100мм через фланцевое соединение за габариты здания котельной должен выводиться стальной трубопровод Ду100мм с фланцем Ду100мм Ру 25 кг/см2 на внешнем конце. Обратная вода из системы отопления проходит через фильтр грубой очистки для предотвращения попадания твердых включений (грязи) в котлы, насосы. Для выравнивания давления в системе отопления, на «обратном» трубопроводе должен быть установлен бак расширительный ёмкостью 0,5м3, 0,6м3, 0,7м3. Отвод газов от работы котельного оборудования должен осуществляться через дымоходную трубу установленную на здании котельной, при этом котельное оборудование должно иметь возможность работать с отдачей в 1700 Вт и при отсутствии дымовой трубы. Труба должна быть утепленной, двухслойной, легкосборной, из нержавеющей стали, из универсальных стандартных секций внутренним диаметром 350 мм, наружным диаметром 410мм, разборной и состоять из 3х секций общей высотой 12м. Секции дымоходной трубы должны соединяться между собой посредством разъемного соединения. Секции должны иметь устройства для крепления к земле посредством металлических тросов. Каждая секция должна крепиться 4 тросами. Соединения секций в совокупности с креплениями тросов должны обеспечить устойчивость трубы для противодействия ветровым нагрузкам. В комплект поставки должны входить 16 металлических тросов и 16 анкерных устройств для закрепления металлических тросов к поверхности земли. 12 металлических тросов должны иметь длину достаточную для крепления секций дымовой трубы к земле, 4 металлических троса должны иметь длину равную длине тросов предназначенных для крепления верхней секции. Дымоходная труба должна опираться на конструктивные элементы здания котельной и иметь устройство для опоры на поверхность земли. Группы безопасности котлов должны автоматически понизить давление в котлах (для предотвращения аварии) в случае превышения давления в системе, сброс воды, пара должен осуществляться по трубопроводам вне здания котельной. Электрооборудование котельной должно обеспечить возможность подключения электроснабжения напряжением 220/380 В как от внешних сетей (в здании котельной должно быть установлено ВРУ 0,4кВ) так и от бортового автономного источника электроснабжения. Электрооборудование должно обеспечивать возможность плавной бесступенчатой регулировки параметров работы насосного оборудования. Провода проходящие внутри здания котельной должны быть проложены в металлических гофрированных рукавах и закреплены к конструкциям здания котельной. Управляющие, отключающие и регулирующие электрические устройства должны быть сгруппированы и расположены в шкафах и щитках. На вводе электроснабжения должен быть установлен стабилизатор напряжения обеспечивающий электроснабжение оборудования котельной вне зависимости от повышения и понижения параметров электроснабжения во внешней сети. На вводе электроснабжения должен быть установлен прибор учета электрической энергии. Котельная должна быть укомплектована инструкцией и технологической картой по проведению транспортировки, развертывания, подключения к внешним энергосетям, подаче тепловой энергии, остановке котельной и консервации оборудования. Инструкция должны быть на бумажном носителе в 3х экземплярах и на электронном носителе в 6 экземплярах: 3 экземпляра на 3х CD/DVD дисках, 3 экземпляра на 3х флешкартах. Оригиналы сопроводительных документов, паспортов, инструкций, технологических карт, гарантийных документов на все установленные в котельной механизмы, агрегаты, оборудование и арматуру должны быть переданы заказчику. Котельная должна быть оборудована технологической схемой работы оборудования с указанием месторасположения, наименования оборудования, рабочих, ненормативных и аварийных параметров режимов работы оборудования. Электрическое, насосное, теплогенерирующее и топливное оборудование по своим функциональным, техническим характеристикам и комплектации должны соответствовать нижеприведенным требованиям: |

| № | Технические данные и характеристики |  | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Автономная мобильная котельная 1700 кВт (топливо дизельное) Здание - модуль утепленный изготовленный из 40футового морского контейнера – комплект 1 Котел REX 85 ICI /Италия/ 850 кВт (или эквивалент) – комплект 2 Фильтр дизтоплива – комплект 2 Горелка дизельная PG 70А /Италия/ (или эквивалент) – комплект 2 Клапан предохранительный – комплект 4 Насос котлового контура LOWARA,WILO /Италия, Германия/(или эквивалент) - комплект 2 Насос сетевой LOWARA,WILO /Италия, Германия/(или эквивалент) - комплект 2 Насос подмешивающий (Италия, Германия) или аналог - комплект 2 Станция подпитки – комплект 2 Бак расширительный 500 л – комплект 1 Накладной термостат – комплект 2 Погодозависимая автоматика – комплект 1 Кран (клапан) трёхходовой Ду125мм /Италия, Германия/(или эквивалент) - комплект 2 Сервопривод /Италия, Германия/(или эквивалент) – комплект 2 Топливный бак 750 л - комплект 1 Узел учета тепла – комплект 1 Система вентиляции – комплект 1 Теплоизоляция – комплект 1 Приборы КИПиА- комплект 1 Сантехизделия для КИПиА- комплект 1 Электроарматура – комплект1 Запорная арматура – комплект 1 Материалы и арматура обвязки – комплект 1 Теплообменник пластинчатый контура отопления – комплект 1 Насос циркуляции ГВС /Италия, Германия/(или эквивалент) - комплект 1 Дымоход Ду350мм 12 м – комплект 1 Основание, рама, арматура дымохода - комплект 1 Химводоподготовка 1,0 куб. м – комплект 1 |  | шт. | 1 |
| 6. Гарантийные обязательства |  | Автономная мобильная котельная должна быть новой, не бывшей в эксплуатации. Гарантийный срок автономной мобильной котельной составляет 24 месяца со дня подписания сторонами акта приема - передачи без замечаний Заказчика. Соответствие качества электро- и газового оборудования должно соответствовать ГОСТам, подтверждено сертификатами качества и паспортами. |  |  |