Утверждаю:

Главный врач МБУЗ «ГП №7»

Шеина Ю.В.

Техническое задание

на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарно - охранной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре

Основные требования к участнику размещения заказа:

1.Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков.

2. Предоставить лицензию Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, предусматривающей:

– монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

-монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- Требования Заказчика к работам по техническому обслуживанию:

1.Обеспечить бесперебойную работоспособность оборудования, принятого на обслуживание путём своевременного и качественного проведения регламентных работ в соответствие с требованиями РД 009-01-96 (типовой регламент №3, вариант № 1) и РД 25.964-90 п. 1.1.2.

1.1.ТО (техническое обслуживание):

- внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно), т.е. определение технического состояния технических средств по внешним признакам;

-проверка работоспособности - определение технического состояния путём контроля техническими средствами;

1.2. ППР (планово-предупредительный ремонт):

-работы планово-предупредительного характера для поддержания охранно-пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность. Ремонт производится с целью восстановления работоспособного состояния ТС по результатам контроля технического состояния, проводимого в рамках ТО или в результате отказа ТС. Обеспечение ремонтных работ материально-техническими ресурсами (запасными частями, отдельными ТС, материалами и т.д.) осуществляется Исполнителем за свой счёт.

1.3. ТО и ППР должны производиться не реже одного раза в месяц. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления – 1 раз (январь месяц) 2014 года.

2. В случае сбоев или отказа в работе  систем сигнализации в межрегламентный период, Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок - не более 3 (трёх) часов.

3.Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в «Журнале учёта вызовов».

4. Исполнитель должен проводить ТО и ППР персоналом соответствующей квалификации, аттестованным по «ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей».

5. В случае получения от Заказчика претензий о невыполнении или некачественном выполнении работ, устранить за свой счёт отмеченные недостатки в срок установленный Заказчиком.

Порядок сдачи и приёмки работ

Работоспособность систем и контроль качества проведения ТО и ППР осуществляется Заказчиком.

Все проведённые работы по ТО и ППР фиксируются в «Журнале регистрации работ по ТО и ППР» (форма журнала в приложении №6 к РД 25.964-90), который должен храниться у Заказчика на объекте и заверяться подписями представителя Исполнителя и ответственного лица Заказчика. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

Порядок оплаты и условия расчётов

1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору устанавливается на основании результатов проведения открытого аукциона в электронной форме, составляет____________ и является неизменной в течение всего срока действия настоящего договора.

Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке,  путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 30 (тридцати) банковских дней с начала месяца, следующего за месяцем в котором были оказаны услуги, на основании актов,  составленных Исполнителем и подписанных Заказчиком, выставленных Исполнителем  счетов на оплату.

2.В случае не выполнения ежемесячного ТО и ППР, оплата услуги не производится.

3.Ложное срабатывание охранно-пожарной сигнализации более чем 1(один) раз в месяц, рассматривается как ненадлежащее выполнение в текущем месяце ТО и ППР и влечёт штраф в размере 10% от суммы месячной оплаты.

4. В случае не устранения замечаний в срок, установленный Заказчиком, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1% от стоимости услуг в месяц за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Заказчиком срока устранения замечаний.

Срок действия договора – с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014г. (включительно).

Перечень оборудования пожарно-охранной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре

| 1. Женская консультация №1 ул. Тургенева,27 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приёмо-контрольный РС-5020 | шт | 1 |
| 2 | Источник резервного питания БИРП 12в.1,6А | шт | 3 |
| 3 | Аккумуляторная батарея 12в 7А.ч | шт | 1 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой Ип-212-66 | шт | 105 |
| 5 | Прибор приёмо-контрольный ВЭРС ПК-16 | шт | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт | 5 |
| 7 | Табло «Выход» 12В. с сиреной | шт | 4 |
| 8 | Сирена TS-665 12в. | шт | 2 |
| 9 | Извещатель магнито-контактный СМК ИО 102-2 | шт | 2 |
| 10 | Извещатель инфракрасный BY-201 | шт | 37 |
| 11 | Извещатель совмещённый SRPG-1 (ИК+ДРС) | шт | 2 |
| 12 | Извещатель магнито-контактный СМК ИО-102-26 | шт | 7 |
| 13 | Расширитель РС-5108 | шт | 5 |
| 14 | Клавиатура LSD 5501 INT Z | шт | 1 |
| 15 | Трансформатор ТП-115 | шт | 1 |
| 16 | Релейный модуль со светодиодной индикацией | шт | 1 |
| 17 | КТС | шт | 1 |

| 2. Поликлиника В.Курья ул. 10-я Линия,15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор ПК охранно-пожарный «ВЭРС ПК-16» | шт | 1 |
| 2 | Извещатель пожарно-дымовой ДИП-45 | шт | 87 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт | 13 |
| 4 | Извещатель пожарный тепловой ИП103-3-А2-1М | шт | 4 |
| 5 | Табло световое «Выход» «Люкс» НБО-12В-01 | шт | 11 |
| 6 | Оповещатель звуковой «Свисток» | шт | 5 |
| 7 | Оповещатель светозвуковой «Люкс» НБО-12В-01К | шт | 2 |
| 8 | Источник втор. питания 12В, 1А «Скат-1200С» | шт | 1 |
| 9 | Аккумулятор 12В 7А.ч. FRAMM | шт | 2 |
| 10 | Контрольная панель РС -1864 | шт | 1 |
| 11 | Устр. управл. и коммутации 12В УУК-12В-01 | шт | 1 |
| 12 | Клавиатура символьная РК- 5501 | шт | 1 |
| 13 | модуль расширения РС -5208 | шт | 5 |
| 14 | Релейный модуль с индикацией | шт | 2 |
| 15 | Оповещатель звуковой комбинированный «МАЯК»12-КП | шт | 1 |
| 16 | Извещатель магнитоконтактный охранный ИО102-16\1 «СМК-16» | шт | 46 |
| 17 | Извещатель охранный магнитоконтактныйИО102-20Б2М «СМК» | шт | 14 |
| 18 | Извещатель охранный оптико-электронный «ВRAVO-201» | шт | 38 |

| 3. Поликлиника № 1, г. Пермь, ул. Гашкова,41а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приёмо-контрольный РС-1864н | шт | 1 |
| 2 | Источник резервного питания БИРП 12в.1,6А | шт | 1 |
| 3 | Аккумуляторная батарея 12в.7А.ч | шт | 1 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-66 | шт | 110 |
| 5 | Прибор приёмо-контрольный ВЭРС ПК-24(клавиатура) | шт | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт | 4 |
| 7 | Табло «Выход» 12в. с сиреной | шт | 4 |
| 8 | Сирена TS-665 12в. | шт | 2 |
| 9 | Извещатель магнитно-контактный СМК ИО 102-2 | шт | 7 |
| 10 | Извещатель инфро-красный ВV-201 | шт | 3 |
| 11 | Извещатель совмещённый SRPG-1 (ИК+ДРС) | шт | 7 |
| 12 | Извещатель магнитно-контактный СМК ИО-102-26 | шт | 3 |
| 13 | Расширитель РС-5108 | шт | 1 |
| 14 | Клавиатура ПК 550 1 | шт | 1 |
| 15 | Трансформатор ТП-115 | шт | 1 |
| 16 | Релейный модуль со светодиодной индикацией | шт | 1 |
| 17 | Пульт символьный РК 5501 Е1Н | шт | 1 |
| 18 | ИК-извещатель LC-100PL | шт | 9 |
| 19 | КТС | шт | 1 |

| 4. Женская консультация №2 ул. Грачёва,12 «Е» |  |  |
| --- | --- | --- |
| ППКОП Сигнал-20М | шт | 1 |
| Прибор приёмо-контрольный РС -5020 | шт | 1 |
| Речевой процессор с динамиком Лигард-Сигнал 2 | шт | 1 |
| Голосовой оповещатель Лигард-Сигнал 2У | шт | 15 |
| Извещатель дымовой ИП 212-41М | шт | 157 |
| Извещатель ручного типа ИПР-3СУ | шт | 11 |
| Табло «Выход» НБО «Люкс» | шт | 12 |
| Блок источника резервного питания БИРП-12\4А | шт | 1 |
| аккумуляторная батарея 7А | шт | 3 |
| Радиопередатчик Sergeant 2М | шт | 1 |
| Реле 12В 12А | шт | 1 |
| Прибор приёмо-контрольный DSC 1864 | шт | 1 |
| Батарея аккумуляторная 7а\ч 12В | шт | 1 |
| Извещатель оптико-электронный | шт | 34 |
| Извещатель магнитоконтактный | шт | 8 |
| КТС | шт | 1 |
| Передатчик сигнала «Андромеда» | шт | 1 |
| Ключ магнитный ТМ-1 | шт | 1 |
| Клавиатура DSC | шт | 2 |

| 5. Хозяйственный корпус, г. Пермь, ул. Грачёва,12 «З», гараж и склад. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный ОПС «ВЕРС-ПК-4» | шт | 1 |
| 2 | Прибор приёмо-контрольный ОПС «ВЕРС-ПК-8» | шт | 1 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-6 | шт | 7 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-3СМ | шт | 16 |
| 5 | Извещатель пожарный тепловой | шт | 18 |
| 6 | Аккумуляторная батарея GP-1270 4 Ач | шт | 2 |
| 7 | Светозвуковое табло «Выход» | шт | 6 |
| 8 | Пьезоэлектрическая сирена Свирель-12 | шт | 4 |
| 9 | Радиопередатчик Sergant-2M | шт | 2 |

| 6. Поликлиника №2, г. Пермь, ул. Крупской,57А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный Сигнал -20П | шт | 2 |
| 2 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С-2000 | шт | 1 |
| 3 | Прибор речевого оповещения Соната -М | шт | 1 |
| 4 | Аккумулятор 4а.ч. DSC PC-585 | шт | 1 |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-70 | шт | 278 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт | 22 |
| 7 | светоуказатель «Выход» НБО «Люкс» | шт | 16 |
| 8 | резервный источник питания РИП-12 | шт | 2 |
| 9 | Аккумуляторная батарея 18 А\ч | шт | 2 |
| 10 | Устройство коммутационное УК-ВК\02 | шт | 1 |
| 11 | Громкоговоритель настенный 3Вт Соната -У | шт | 11 |
| 12 | Автоматический выключатель U-220B Iн=10А ИЭК | шт | 3 |
| 13 | Шкаф для монтажа средств ПС ЩУНМ4-2 400х600х200 | шт | 2 |
| 14 | Прибор приёмо-контрольный, DSC PC 16 16 ЕН | шт | 1 |
| 15 | Оповещатель звуковой «Гром-12» | шт | 1 |
| 16 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-16\2 | шт | 1 |
| 17 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-16\2 | шт | 6 |
| 18 | Извещатель оптико-электронный объёмный DSC LC-100PI | шт | 7 |
| 19 | Устройство оконечное, резистор 4,7 кОм | шт | 6 |
| 20 | КТС | шт | 3 |

Директор                                                                                         Каневчева М.А.

20.11.2013г.