Приложение №1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Техническое задание

Регламент технического обслуживания средств охранной, пожарной и тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения (ЦГБ)

| № п/п | Перечень работ по ТО | Периодичность обслуживания |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заказчиком (эксплуатирующая организация) | Подрядчиком (специализированная организация) |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализаций) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д. | еженедельно | ежемесячно |
| 2. | Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. |  | ежемесячно |
| 3. | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. |  | ежемесячно |
| 4. | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.). |  | ежемесячно |
| 5. | Планово-профилактические работы. |  | ежемесячно |
| 6. | Проверка работоспособности системы. |  | ежемесячно |
| 7. | Проверка метрологической обеспеченности КИП. |  | ежемесячно |
| 8. | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. |  | ежегодно |
| 9. | Измерение изоляции электрических цепей. |  | ежегодно |
| 10. | Демонтаж и последующий монтаж систем охранной, пожарной, тревожной сигнализации, видеонаблюдения после ремонтов в помещениях библиотек. |  | в течении года |
| 11. | Составление актов проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации |  | ежеквартально |
| 12. | Ведение журналов регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной автоматики |  | ежемесячно |