|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №4 | | | | | УТВЕРЖДАЮ: |  |
|  | | | |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |
|  | | | | **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** |  |  |
|  | | | | на капитальный ремонт кабинета маммографии в поликлинике № 4 по адресу г.Пермь,  ул. Куйбышева,111. Общестроительные работы. |  |  |
|  | | | |  |  |  |
|  | | | | Строительное производство", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. | | |
|  | | | | Часть 2 ", СанПиН 21.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования | |  |
|  | | | | к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" и др. нормативными | | |
|  | | | | документами. |  |  |
|  | | | | Работы по ремонту кабинета должны быть выполнены в соответствии с проектной | | |
|  | | | | документацией 322-2013-АС,ВК,ЭС, Все изменения проекта согласовывать с | |  |
|  | | | | проектировщиками ООО "Пермская проектная студия»".  На все применяемое оборудование и материалы предоставить технические паспорта,  сертификаты. |  |  |
|  | | | | Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям | | |
|  | | | | проекта, иметь сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности и | |  |
|  | санитарно-эпидемиологическое и заключение. | | | | |  |
|  | | | | **Отделочные работы** |  |  |
|  | | | | Предусмотрена перепланировка существующего помещения,  демонтаж покрытия полов и устройство нового,  устройство кирпичных перегородок из полнотелого красного кирпича марки  КОРПо 1 НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2007 с армированием, на растворе М 100 толщ.120 мм, |  |  |
|  | | | | устройство проема для установки рентгенозащитной двери | |  |
|  | | | | (свинцовый эквивалент 0,2 мм Pb),установить стальные распашные ставни с свинцовым  эквивалентом 0,2мм Pb. |  |  |
|  | | | | Очистить поверхность стен от масляной краски. Разобрать цементно-песчанную стяжку |  |  |
|  | | | | на глубину 30 мм (0,34 м3). | |  |
|  | | | | Установить оконный блок пятикамерный, КВЕ или Экспрофф с шириной профиля 70 см, | |  |
|  | | | | шириной открывающейся створки 70 см. Отлив выполнить из стали толщиной 0,7 мм.  Стояки системы ВК обшить коробом из ГКВЛ.  Стены и потолок окрасить водоэмульсионной краской ПАРАД W6.  **Сантехнические работы**  Предусмотрено подключение санприборов к внутренним существующим системам холодного | | |
|  | | | | и горячего водоснабжения, канализации. Применить полипропиленовые трубы РРRS P№ 20. |  |  |
|  | | | В фотолаборатории установить мойку, а в процедурной – умывальник.  **Электромонтажные работы**  Установить светодиодные светильники , не менее 3400 Лм. Прокладку кабельных линий | | |  |
|  | | |  |  | | --- | --- | | выполнить кабелем ВВГ нг –LS-1 в кабельных каналах и по стенам в штробе.  Для заземления оборудования использовать проводники сечением по меди не менее 6 мм2.  Составила Бородина Т.А. | выполнить кабелем ВВГ нг | | | | | |
|  | | | |  | |  |