Приложение №1

к документации об открытом

аукционе  в электронной форме

(приложение №1 к контракту

от «____»____________2014 г.)

Техническое задание

на поставку автономной мобильной электростанции для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры

| 1.Предмет контракта | Поставка автономной мобильной электростанции для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры. |
| --- | --- |
| 2. Адрес и наименование объекта | Поставка автономной мобильной электростанции представителю Заказчика осуществляется по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Маршрутная,4. |
| 3. Основание для поставки материальных ресурсов | Постановление от 29 октября 2012 г. №707 Администрации города Перми |
| 4. Основные цели и задачи | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры. |
| 5. Основные технические данные, характеристики | Автономная мобильная электростанция по своим функциональным, техническим характеристикам и комплектации должны соответствовать нижеприведенным требованиям: |

| № | Технические данные и характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  |  | 4 |
| 1 | Автономная мобильная электростанция 400 кВа на дизельном топливе. Автономная мобильная электростанция (далее ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ) должна обеспечивать электроснабжение объектов коммунальной инфраструктуры и объектов жилищного фонда: - напряжением 220 (до 235)/380 (до 405)В, частотой 50Гц. - номинальная мощность ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ должна составлять не менее 400кВа и не более 450 кВа), по PRP(основная мощность (номинальная) – Длительная (в том числе 24 ч/сутки) непрерывная работа на переменной нагрузке. Допускается перегрузка 10% в течение 1 часа на каждые 12 часов работы установки. Оборудование ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: Двигатель дизель-генератора: двигатель должен быть дизельным. Топливо дизельное класс А2. Топливный бак должен быть емкостью (не менее 0,5 м3 и не более 1,0 м3); Топливный бак должен быть связан с двигателем системой топливопроводов с системой топливоподачи (с фильтрацией и влагоотделителем). Охлаждение двигателя жидкостное. Система регулятором частоты оборотов - электронная. Запуск двигателя должен осуществляться электростартером и пусковым заряжаемым аккумулятором. Аккумулятор должен быть 2013 года выпуска. Аккумулятор должен быть скоммутирован с двигателем комплектом проводов с отключателем «массы» (минусового провода). На двигателе должен быть генератор для зарядки аккумулятора. Напряжение систем обеспечивающих работу двигателя 24В, ток постоянный. Применяемое масло в двигателе и антифриз системы охлаждения должны быть рассчитаны на работу при температуре -40Со. На двигателе должен быть установлен электрический (220В) подогреватель охлаждающей жидкости с насосом для циркуляции охлаждающей жидкости. Мощность подогревателя охлаждающей жидкости должна обеспечить возможность разогрева двигателя. Двигатель должен быть оборудован системой защиты по низкому уровню и по низкому давлению масла. Системой защиты по перегреву и по низкому уровню охлаждающей жидкости. Генератор дизель-генератора: 3-х фазный + N, 4-х полюсный, синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением и саморегуляцией, с электронным регулятором напряжения. Класс изоляции H. Охлаждение воздушное, принудительное. Выходное напряжение 220В (до 235В)/380В (до 405В), ток переменный. Выходная частота 50Гц. Стабильность выходного напряжения и выходной частоты ±1%. Выходная частота и выходное напряжение должны регулироваться автоматически. Коэффициент мощности, cos φ 0,8. Двигатель и генератор должны быть совмещены соосно и закреплены при помощи виброизоляторов на прочной стальной раме. Валы соединены гибким дисковым соединением. Запуск двигателя – электростартер включающий в себя заряжаемый аккумулятор. Дизель-генератор должен быть оборудован прочным всепогодным шумопоглощающим кожухом, изготовленным из холоднокатаной оцинкованной стали и окрашенным порошковым методом с последующей термообработкой, предотвращающим коррозию. Дизель-генератор должен иметь возможность быть установлен вне помещения при любых погодных условиях с уклоном 15 градусов от горизонтали в любом направлении. Дизель-генератор должен быть протестирован перед отгрузкой и проведена предпродажная подготовка. Протоколы теста и результаты предпродажной подготовки должны быть приложены. Управление дизель-генератором должно осуществляться и в ручном и в автоматическом режиме с щита управления (ЩУ). На ЩУ должны находиться: 1. два автоматических выключателя номинальным током 800А (для главного и резервного питания потребителей); 2. главный рубильник номиналом 1000А; 3. рубильник собственных нужд номиналом 100А; 4. трансформаторы тока генератора для измерительных приборов; 5. панель управления, включающая в: себя 3амперметра с пределом измерения 1000А на выходе с дизель-генератора, вольтметр с пределом измерения 400В (500В), киловаттметр с пределом измерения 500кВт (для измерения активной мощности), прибор для определения частоты тока с пределом измерения не менее 60Гц. 6. Управление параметрами работы дизель-генератора должно осуществляться с панели управления, на которой должны быть расположены: - указатель уровня топлива в топливном баке с сигнальной лампой указателя о недостаточном, низком уровне топлива (менее 0,03 м); - указатель давления масла в двигателе дизель-генератора с сигнальной лампой указателя недостаточного давления масла в системе смазки двигателя; - указатель температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения дизель-генератора с сигнальной лампой указателем высокой температуры; - указатель температуры генератора дизель-генератора; - указатель напряжения тока генератора, установленного на двигателе дизель-генератора; - Регулятор оборотов двигателя дизель-генератора. Дизельная электростанция также должна быть укомплектована: - 1. блоком отходящих (абонентских) линий на две группы с автоматическим выключателем номинальным током 400А на каждую группу – 1шт; - блоком отходящих (абонентских) линий на две группы с автоматическим выключателем номинальным током 250А на каждую группу – 1шт; - блоком резервного ввода от сети электроснабжения или других источников питания (может быть использован для подключения дизельной электростанции к щиту 0,4кВ обесточенного ТП или РП, где неисправно электрооборудование по стороне высокого напряжения – силовой понижающий трансформатор, щит 6кВ (10кВ) и т.д. в блоке должны находиться: - рубильник номиналом 1000А, - трансформаторы тока резервного ввода сети, - 3 амперметра с пределом измерения 1000А 4. блоком регулирования напряжения Все блоки 0,4кВ должны располагаться в металлических кожухах. Здание ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ должна располагаться в здании с габаритными размерами (ДхШхВ): 4500х2400х2500мм. Здание должно быть выполнено из металла. Здание ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ должно быть приспособлено для перевозки автомобильным транспортом. Здание ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ должно выполнено в пожаро- и взрывобезопасном исполнении и снабженный системой естественной вентиляции, окнами. Здание ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ должно быть оборудовано (не менее 6 и не более 8) устройствами для поднятия ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ крановым оборудованием и (не менее 6 и не более 8) устройствами фиксации здания ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ при транспортировке на автомобильном транспорте. Здание ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ должно быть утеплено в соответствии с требованиями для зданий, работающих в климатической зоне с минимальной температурой воздуха наиболее холодной пятидневки -38С0 обеспеченностью 0,98 и -35С0 обеспеченностью 0,92. Конструкция здания должна обеспечить исправность при снеговой нагрузке на кровлю 185кг/м2 и более; скорость ветра 36м/с. Здание ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ должно иметь металлическую утепленную дверь размером: - высота (не менее 2м и не более 2,2м). - ширина (не менее 0,8м и не более 1,0 м) на 3х шарнирах для доступа персонала. (дверь должна быть утепленной, оборудованной «глазком», врезным замком с количеством ригелей (не менее 2 и не более 4) и накладным замком с количеством ригелей (не менее 2 и не более 4) и доводчиком. Количество ключей к замкам 4, 5 шт. Здание ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ должно иметь утепленные технологические люки размерами необходимыми для доступа к установленному оборудованию и обеспечивающими возможность извлечения установленного оборудования. Люки должны запираться изнутри здания ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ засовами толщиной (не менее 5 мм и не более 10 мм). Люки должны быть прикреплены к конструктивным элементам здания ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ подвижно посредством 2, 3 шарниров. Пол ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ должен быть металлический, из листового металла толщиной (не менее 2 мм и не более 4 мм) Пол должен иметь дренажное отверстие для отвода жидкости из помещения ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Поверхность пола должна иметь уклоны к дренажному отверстию. Жидкость поступающая в дренажное отверстие пола должна собираться в трубу Ду50мм. Труба должна выводиться под полом ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ в торец здания с соблюдением уклонов для отвода жидкости. Здание ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ должно быть оборудовано лестницами (1шт, 2шт.) для подъема персонала на крышу ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Технологические отверстия для входа-выхода топливопроводов, дымоходов и кабелей должны быть утеплены. Наружные поверхности здания ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ должны быть обработаны окрасочной гидроизоляцией (стены: грунтовка ГФ-021 на 2 раза; крыша-грунтовка ГФ-021 на 2 раза, битумный праймер на 1 раз, битумная мастика на 1 раз; дно-грунтовка ГФ-021 на 2 раза, битумный праймер на 1 раз, битумная мастика на 2 раза). Стены ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ должны быть в сплошную окрашены краской для наружных поверхностей, окраска должна быть 2х цветная: горизонтальные полосы шириной (не менее 0,3 м и не более 0,4 м) темно-коричневого и желтого цветов. Внутренние поверхности стен и потолок ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ поверх слоя утеплителя должны быть обшиты металлическими листами, листы должны сопрягаться без зазоров «внахлёст». Листы должны быть окрашены материалами не поддерживающими горение. Здание ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ должно быть оборудовано 6 огнетушителями: 2шт. ОУ-10; 2шт. ОП-10; 1шт. ОХ-6; 1 шт. ОУ-5. Огнетушители должны быть установлены внутри здания ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ на быстросъемных креплениях, крепления должны быть жестко закреплены к конструктивным элементам здания ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Здание ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ должно быть оборудовано автоматической порошковой объемной системой пожаротушения. В здании ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ должен иметься автономный источник тепловой энергии мощностью (не менее 2 кВт и не более 5 кВт), работающий на дизельном топливе и источник тепловой энергии (электроконвектор) мощностью (не менее 2 кВт и не более 5 кВт), работающий от работающего электроагрегата или внешней электрической сети 220В. Система вентиляции здания ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: Система автоматически функционирует при работе электроагрегата, система состоит из приточной и вытяжной вентиляции. Приточная вентиляция представляет собой утепленные воздушные клапана, защищенные металлическими жалюзийными решетками, с электроприводом и возвратной пружиной, которые открываются и закрываются автоматически при пуске/остановке электроагрегата (а так же закрываются при срабатывании автономной системы пожаротушения). Здание ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ должно быть оборудовано аварийным освещением (1шт., 2шт. светильников) и штатным освещением (2шт., 3шт.), 2 розетками 220В с максимальным током 25А. Розетки и светильники должны быть во взрыво, влагозащищенном исполнении. Здание ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ должно быть оборудовано зарядно-пусковым устройством для пуска двигателя и зарядки аккумуляторных батарей. |  | шт. | 1 |
| 6. Срок поставки |  | С момента заключения контракта - 1 месяц. |  |  |
| 7. Гарантийные обязательства |  | Автономная мобильная электростанция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации. Гарантийный срок Автономной мобильной электростанции составляет 24 месяца со дня подписания сторонами акта приема - передачи без замечаний Заказчика. Соответствие качества Автономной мобильной электростанции должно соответствовать ГОСТам и подтверждено сертификатами качества и паспортами. |  |  |