Приложение № 1

к Извещению от «11» декабря 2013г.

№ 0356300120313000095

о проведении запроса котировок

Техническое задание

Предмет контракта: техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,  системы видеонаблюдения,  оборудования программно-аппаратного комплекса системы мониторинга на объектах  МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника №5»  в 2014 году.

1. Характеристика услуг:

Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, системы видеонаблюдения, оборудования программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами.

Основные задачи технического обслуживания систем:

-- обеспечение правильного функционирования систем,

- проведение диагностики, выявление неисправностей, тестирование системы при возникновении неисправности вне зависимости от причин возникновения, проведение ремонтных работ по факту возникновения неисправности, устранение причин ложных срабатываний, ликвидация или недопущение последствий воздействия неблагоприятных климатических и других дестабилизирующих факторов,

- ежемесячный контроль технического состояния систем, и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации, консультирование по вопросам текущей эксплуатации оборудования,

- проведение профилактических работ, предусмотренных технической документацией на обслуживаемое оборудование,

- анализ и обобщение сведений результатов оказанных услуг, поддержание технической документации в актуальном состоянии, с учетом в ней всех изменений, которые будут происходить с системами на этапах их эксплуатации, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

1.1 Требования к качеству и безопасности услуг:  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, требованиями ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию», РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ», РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт». Приказ МВД РФ №674 от 16.03.2003г.

2. Требования к поставщику услуг:

Предоставить в течение 7 дней до заключения Договора документацию подтверждающую наличие:

-     действующей лицензии, аккредитации по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг».

- квалифицированного обслуживающего персонала, имеющего соответствующие удостоверения, подтверждающие квалификацию.

3. Требования к выполняемым работам:

3.1. Поддерживать работоспособное состояние обслуживаемых систем ОПС и СОУЭ, путем периодического  проведения регламентных работ и своевременного ремонта (весь период оказания услуг)

3.2. Внешний осмотр  приборов и оборудования  на отсутствие механических повреждений. Проверка отсутствия отключенных шлейфов (лучей) (1 раза в месяц).

3.3. Проверка работы систем в различных режимах (2 раза в год)

3.4. Проверка режима программирования и правильности программных настроек (1 раз в год)

3.5. Открывание корпуса, внутренний осмотр (1 раза в месяц).

3.6. Удаление пыли и загрязнений (1 раз в месяц).

3.7. Проверка работы источников основного и резервного питания  состояния предохранителей, проверка надежности паек и крепления  элементов. Поддержка  работоспособности  аварийного  питания. (1 раз в месяц)

3.8. Проверка  внешнего вида и работы извещателей (1 раз в месяц).

3.9. Проверка отключения  системы  вентиляции при срабатывании ОПС и при необходимости восстановление  работоспособности (1 раз в месяц).

3.10. Проверка работы приборов без основного питания (1 раз в месяц).

3.11. Проверка прохождения сигналов от установки по линиям связи (1 раз в месяц).

3.12. Проверка работы зуммера сигнализации извещателя или речевого оповещения (1 раз в месяц).

3.13. Продувка пожарных извещателей сжатым воздухом в течении 1 мин. Давлением 1-2 кг/см2 (1 раз в 6 месяцев).

3.14. Проверка надежности контактных соединений и проводов, подходящих к составным частям. (1 раз в месяц).

3.15. Проверка параметров шлейфа сигнализации (1 раз в месяц).

3.16. Проверка целостности кабельных линий, качество соединений. (1 раз в месяц).

3.17. Осуществлять эксплуатацию  установок ПС  в соответствии с «Типовыми правилами  технического содержания установок ПС, ОС, ОПС» и  действующими правилами безопасности труда.

3.18. Ведение журнала технического обслуживания и  планово-предупредительного ремонта (установленной формы) на объектах и предоставление его  в органы пожарного надзора города по первому требованию.

3.19. Проведение  инструктажа  персонала МБУЗ  по пользованию  оборудованием  ОПС: первичный  в течении 10 дней  после заключения контракта, последующие  2 раза в год.

3.20.  Обеспечение выезда на объект  для устранения  неисправностей систем АПС в течение 24  часов, после получения заявки (по телефону).

3.21. Обеспечить резервный запас материалов для выполнения ремонтно-восстановительных работ.

3.22. Обеспеченность контрольно-измерительными приборами, инструментами, необходимых для выполнения  ремонтных работ.

3.23. Внеплановое техническое обслуживание проводится при возникновении сбоев в аппаратуре, когда причина не может быть устранена в рамках плановых работ:

- при наступлении ложного срабатывания (проводится в объеме не менее месячного планового обслуживания);

- при наступлении двух и более ложных срабатываний в течении 30 календарных дней (проводится не менее чем в объеме годового планового).

3.24. Работы по обслуживанию системы видеонаблюдения:

Регламент 1 (внешний осмотр и проверка неисправностей)

- Внешний осмотр составных частей системы (видеокамер, серверов, мониторов, источников питания) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и.т.д (ежемесячно)

- Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации (ежемесячно)

- Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. Устранение неисправностей (ежемесячно)

- Проверка работоспособности системы. Устранение неисправностей (ежемесячно).

Регламент 2 (профилактические работы и текущий ремонт)

- Очистка оборудования (компьютеров, видеосерверов) (2 раза в год)

- Проверка надёжности крепления монтажных проводов, контактных соединений. Устранение неисправностей (2 раза в год)

- Проверка и настройка программного обеспечения ведеорегистратора (компьютера). Устранение неисправностей (2 раза в год)

- Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (2 раза в год)

- Замена АКБ источников питания (1 раз в 5 лет)

3.25. При проведении работ по техническому обслуживанию, не реже 1 раза в квартал проводить проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

4. Сроки и порядок выполнения работ:

4.1. Выполнение работ осуществляется по графику, составленному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком. Периодичность выполнения работ – ежемесячно, начиная с 01.01.2014 до 31.12.2014года.

4.2. После окончания работ по техническому обслуживанию «Подрядчиком» «Заказчик» утверждает их выполнение и принимает АУПС для дальнейшей эксплуатации, о чем составляется двухсторонний акт сдачи-приемки выполненных работ и передается Подрядчику в течение 3 рабочих дней. В случае мотивированного отказа составляется 2-х сторонний акт с перечнем необходимых доработок с указанием сроков их выполнения.

5. Оборудование автоматической пожарной сигнализации, охранной сигнализации,  системы оповещения людей о пожаре, системы видеонаблюдения, контроля доступа, оборудования программно-аппаратного комплекса системы мониторинга*.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Поликлиника №1 по адресу: г. Пермь, ул. Советской армии, 10 |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М" | шт. | 2 |
| 2 | Пульт контроля и управления «С-2000М» | шт. | 1 |
| 3 | Блок резервного питания ИВЭПР 12/5 К2, с 2 аккумуляторами 7А/ч | шт. | 1 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-90 | шт. | 383 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3-СУМ | шт. | 11 |
| 6 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А-А3 | шт. | 3 |
| 7 | Контрольно-пусковой блок С-2000КПБ | шт. | 1 |
| 8 | Устройство коммутационное УК-ВК (03) | шт. | 3 |
| 9 | Световое табло «ВЫХОД» НБО-12 ЛЮКС | шт. | 15 |
| 10 | Блок речевого оповещения «Соната-КЛ» | шт. | 4 |
| 11 | Речевой оповещатель «Соната-3Л» | шт. | 28 |
| 12 | Лампа аварийного освещения | шт. | 1 |
| Поликлиника №2 по адресу: г. Пермь, ул. Чердынская, 38а |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Магистр-27 | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-45 | шт. | 264 |
| 3 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А-А3 | шт. | 8 |
| 4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт. | 20 |
| 5 | Оповещатель речевой Лигард -Сигнал | шт. | 8 |
| 6 | Блок резервного питания | шт. | 1 |
| 7 | Оповещатель световой «Выход» | шт. | 14 |
| 8 | Аккумуляторная батарея 7А\ч 12в | шт. | 2 |
| Поликлиника по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 51 |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС ПК-8 | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 4 |
| 3 | Оповещатель охранно-пожарный световой «ВЫХОД» | шт. | 4 |
| 4 | Оповещатель речевой Лигард -Сигнал | шт. | 4 |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 64 |
| 6 | Аккумуляторная батарея 7Ач | шт. | 1 |
| 7 | Лампа аварийного освещения | шт. | 1 |
| Молочная кухня по адресу: г. Пермь, ул. Свиязева, 46/1 |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный "Гранит-3" | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой "ДИП-45" | шт. | 12 |
| 3 | Извещатель звуковой «Сирена» | шт. | 1 |
| 4 | Извещатель световой «Выход» | шт. | 2 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт. | 2 |
| Молочная кухня по адресу: г. Пермь, ул. 2-ая Гамовская, 22 |  |  |  |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «ВЭРС-ПК(2) | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП 212-41М | шт. | 12 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт. | 1 |
| 4 | Аккумулятор 12в 4А\ч | шт. | 1 |
| 5 | Световой оповещатель «Выход» | шт. | 1 |
| 6 | Звуковой оповещетель «Свирель 12В» | шт. | 1 |
| 7 | Лампа аварийного освещения | шт. | 1 |
|  | Система видеонаблюдения, ограничение доступа. Поликлиника №1 по адресу: г. Пермь, ул. Советской армии, 10 (оборудование) |  |  |
| 1 | Видеорегистратор | шт. | 1 |
| 2 | Монитор | шт. | 1 |
| 3 | Телевизионная камера внешняя | шт. | 8 |
| 4 | Блок бесперебойного питания | шт. | 2 |
| 5 | Автоматический шлагбаум | шт. | 1 |
| Оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг» ул. Советской армии, 10. |  |  |  |
| 1 | Прибор ПС приёмно-контрольный блок базовый на 20 лучей РСПИ Стрелец-Мониторинг | шт. | 1 |
| 2 | Антенна СР-408 | шт. | 1 |
| 3 | Релейный блок | шт. | 1 |

*оборудование указано с учетом модернизации и ремонта планируемого в 2014 г.

Зам. главного врача                                Чесноков Сергей Вадимович

229-74-46