Приложение № 4

к Извещению от «11» ноября 2013г.

№ 0356300120313000095

о проведении запроса котировок

Проект Гражданско-правового договора бюджетного учреждения №______

на техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,  системы видеонаблюдения,  оборудования программно-аппаратного комплекса системы мониторинга на объектах  МБУЗ «Городская детская клиническая  поликлиника №5»  на 2014 год.

г. Пермь                                                                                                                                     « __» декабря 2013г

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № 5», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Кабановой Натальи Константиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, на основании решения ______________ от "__" ______ 2013 г. (протокол № ________) заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее - договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Услуги по техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,  системы видеонаблюдения,  оборудования программно-аппаратного комплекса системы мониторинга на объектах  МБУЗ «Городская детская клиническая  поликлиника №5» на 2014г. (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить данные Услуги на условиях настоящего Договора.

1.2. Исполнитель оказывает Услуги согласно пункту 1.1 настоящего Договора, в точном соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. В ходе исполнения Контракта все текущие вопросы от имени Заказчика решает ответственное должностное лицо (далее - ответственное лицо Заказчика).

1.4. Срок оказания Услуг: с 01.01.2014 по 31.12.2014гг.

2. Цена Контракта

2.1. Цена договора составляет _____________ (__________) рублей __ (______) копеек

2.2. Цена настоящего Договора указана с учетом всех расходов Исполнителя, которые будут произведены в ходе оказания услуг, в том числе стоимость технического обслуживания, расходы на доставку персонала к месту оказания услуг и обратно, расходы на проведение экспертизы качества оказанных услуг, а также стоимость всех материалов, инструментов и оборудования, необходимых для оказания услуг, все налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.3. Цена договора устанавливается на основании запроса котировок и является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения

2.4. Превышения Исполнителем объемов работ, установленных настоящим Договором, выполняются им за свой счет.

3. порядок расчетов

3.1. Оплата за оказанные Услуги производится поэтапно (помесячно) по факту оказания и приемки Услуг и подписания Сторонами акта сдачи-приемки Услуг и предоставления Заказчику счета, счета-фактуры и иных, предусмотренных действующим законодательством РФ документов.

3.2. Оплата за оказанные Услуги осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, после представления Исполнителем счета, счета-фактуры и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период.

3.3. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

3.4. В случае предоставления документов на оплату по настоящему Договору, оформленных с ошибками, такие документы возвращаются Исполнителю, и срок оплаты продлевается на время устранения ошибок.

4. Срок действия ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания  и действует: в части выполнения услуг – с 01.01.2014г по 31.12.2014гг., во всем остальном – с момента подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

    - Принять оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с порядком, указанным в разделе 6 настоящего Договора и оплатить фактически оказанные Исполнителем Услуги в размере и сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора.

    - Создать все необходимые зависящие от него условия для оказания Услуг Исполнителем, предусмотренных настоящим Договором.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. Требовать предоставления информации, касающейся вопросов оказываемых Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

5.2.2.Осуществлять контроль за надлежащим исполнением обязательств Исполнителем

5.3. Исполнитель вправе:

5.1. Исполнитель обязуется:

5.1.1.Своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору).

5.1.2. Оказывать Услуги в соответствии с установленными действующим законодательством Российской Федерации требованиями к лицам, осуществляющим оказание Услуг, являющихся предметом данного Контракта, а именно: иметь действующую лицензию на выполнение работ и оказание Услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг».

5.1.3. Предоставить Заказчику надлежащим образом заверенную копию лицензии, указанной в п. 5.1.2. в течение 7 (семи) дней до заключения данного Договора обеими Сторонами, которая будет являться неотъемлемой частью Договора.

5.1.4. Вести  «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту» с отметками  о перечне оказанных Услуг, ремонту и даты их выполнения, паспорт состояния автоматической пожарной сигнализации и голосового оповещения людей о пожаре.

5.1.5. Содержать в работоспособном состоянии всю автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией, включая устранение всех неисправностей с заменой неисправных элементов.

5.1.6. Исполнитель обязан обеспечить функционирование в штатном режиме оборудования (являющегося неотъемлемой частью общей системы АПС) осуществляющего возможность круглосуточной передачи тревожного сигнала в дежурную диспетчерскую «Службу 01»

5.1.7. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся оказания Услуг по настоящему Договору.

5.1.8. Информировать Заказчика по его запросам о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

5.1.9. Предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на качество Услуг.

5.2.  Исполнитель имеет право:

5.2.1.Требовать оплаты от Заказчика за фактически оказанные Услуги в размере и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

6. Порядок сдачи-приемки ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации (АПС) и (СОУЭ) считаются оказанными в полном объеме с даты подписания представителями Сторон акта сдачи-приемки Услуг.

По факту оказанных Услуг, Исполнителем составляется акт сдачи-приемки  Услуг на основании сведений в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту». Исполнитель должен направлять Заказчику акт сдачи-приемки Услуг по итогам каждого календарного месяца, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, курьером или с использованием других доступных способов доставки, с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления Исполнителем акта, подписывает его или  направляет мотивированный отказ от подписания акта с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

6.3. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан устранить выявленные недостатки и повторно направить Заказчику акт для подписания.

6.4. Подписанный Заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки Услуг является основанием оплаты Исполнителю за оказанные Услуги.

6.5.Заказчик имеет право для проверки соответствия качества оказываемых Услуг, требованиям, установленным  Контрактом привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Определение объема экспертизы осуществляется Заказчиком. Все расходы на проведение экспертизы несет Исполнитель вне зависимости от результатов экспертизы. Оригинал заключения о результатах проведенной экспертизы предоставляется Исполнителем Заказчику. До предоставления  заключения экспертизы,  Услуги, оказанные Исполнителем, не оплачиваются. Исполнитель в период проведения экспертизы не освобождается от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7. Гарантии качества

7.1. Исполнитель должен предоставить гарантию качества на весь объем оказанных услуг, объем гарантии качества на используемые в процессе оказания услуг запасных частей и комплектующих изделий должен быть не менее того объема гарантий качества, которые устанавливает на них производитель.

7.2. В случае обнаружения недостатков, допущенных при проведении технического обслуживания и/или ремонта Исполнитель должен устранить их  безвозмездно в срок не более 3 (трех) рабочих  дней.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, эпидемиологической обстановки, военных операций любого характера и других не зависящих от сторон обстоятельств.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.9.1, каждая сторона должна без промедления известить о них другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

- РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ

  - Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения сторонами согласия, споры решаются в соответствии с действующим законодательством РФ в арбитражном суде Пермского края.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему  договору стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10.2. За нарушение сроков оказания услуг, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости не оказанных услуг за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.  За не оказание услуг  в полном объеме, предусмотренном договором, а также за оказание услуг  не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным договором, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены договора. Заказчик вправе удержать неустойку с Исполнителя из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Исполнителем не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Исполнителя в  судебном порядке. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10.3. Факт нарушения сроков оказания услуг  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

10.4. Взыскание неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору.

10.5. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг по настоящему договору, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного   договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Изменение условий Договора возможно только по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.

11.2 Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения в соответствии с гражданским законодательством РФ.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.2. Неотъемлемой частью Договора является: Техническое задание  (Приложение №1)

- АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК – Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения

«Городская детская клиническая поликлиника № 5» (МБУЗ «ГДКП № 5)

614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 10, тел. 228-09-51

ИНН/КПП 5905253670/590501001

Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКП № 5», л/с 11920002705)

Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКП № 5», л/с 06920002705)

р/с 40701810300003000001

в РКЦ Пермь г.Пермь

БИК 045744000

ИСПОЛНИТЕЛЬ – ______________

Адрес: ____________, тел./факс ________________

ИНН

Банковские реквизиты:

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК                 	                                     ИСПОЛНИТЕЛЬ

______________/Кабанова Н.К./	________________/____________________ /

м.п.												м.п.

#### Приложение №1

#### к гражданско-правовому договор

#### бюджетного учреждения

#### №_________ от _____ 2013 года.

Техническое задание

Предмет контракта: техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,  системы видеонаблюдения,  оборудования программно-аппаратного комплекса системы мониторинга на объектах  МБУЗ «Городская детская клиническая

поликлиника №5»  в 2014 году.

1. Характеристика услуг:

Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, системы видеонаблюдения, оборудования программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами.

Основные задачи технического обслуживания систем:

-- обеспечение правильного функционирования систем,

- проведение диагностики, выявление неисправностей, тестирование системы при возникновении неисправности вне зависимости от причин возникновения, проведение ремонтных работ по факту возникновения неисправности, устранение причин ложных срабатываний, ликвидация или недопущение последствий воздействия неблагоприятных климатических и других дестабилизирующих факторов,

- ежемесячный контроль технического состояния систем, и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации, консультирование по вопросам текущей эксплуатации оборудования,

- проведение профилактических работ, предусмотренных технической документацией на обслуживаемое оборудование,

- анализ и обобщение сведений результатов оказанных услуг, поддержание технической документации в актуальном состоянии, с учетом в ней всех изменений, которые будут происходить с системами на этапах их эксплуатации, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

1.1 Требования к качеству и безопасности услуг:  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, требованиями ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию», РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ», РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт». Приказ МВД РФ №674 от 16.03.2003г.

2. Требования к поставщику услуг:

Предоставить в течение 7 дней до заключения контракта документацию подтверждающую наличие:

-     действующей лицензии, аккредитации по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг».

- квалифицированного обслуживающего персонала, имеющего соответствующие удостоверения, подтверждающие квалификацию.

3. Требования к выполняемым работам:

3.1. Поддерживать работоспособное состояние обслуживаемых систем ОПС и СОУЭ, путем периодического  проведения регламентных работ и своевременного ремонта (весь период оказания услуг)

3.2. Внешний осмотр  приборов и оборудования  на отсутствие механических повреждений. Проверка отсутствия отключенных шлейфов (лучей) (1 раза в месяц).

3.3. Проверка работы систем в различных режимах (2 раза в год)

3.4. Проверка режима программирования и правильности программных настроек (1 раз в год)

3.5. Открывание корпуса, внутренний осмотр (1 раза в месяц).

3.6. Удаление пыли и загрязнений (1 раз в месяц).

3.7. Проверка работы источников основного и резервного питания  состояния предохранителей, проверка надежности паек и крепления  элементов. Поддержка  работоспособности  аварийного  питания. (1 раз в месяц)

3.8. Проверка  внешнего вида и работы извещателей (1 раз в месяц).

3.9. Проверка отключения  системы  вентиляции при срабатывании ОПС и при необходимости восстановление  работоспособности (1 раз в месяц).

3.10. Проверка работы приборов без основного питания (1 раз в месяц).

3.11. Проверка прохождения сигналов от установки по линиям связи (1 раз в месяц).

3.12. Проверка работы зуммера сигнализации извещателя или речевого оповещения (1 раз в месяц).

3.13. Продувка пожарных извещателей сжатым воздухом в течении 1 мин. Давлением 1-2 кг/см2 (1 раз в 6 месяцев).

3.14. Проверка надежности контактных соединений и проводов, подходящих к составным частям. (1 раз в месяц).

3.15. Проверка параметров шлейфа сигнализации (1 раз в месяц).

3.16. Проверка целостности кабельных линий, качество соединений. (1 раз в месяц).

3.17. Осуществлять эксплуатацию  установок ПС  в соответствии с «Типовыми правилами  технического содержания установок ПС, ОС, ОПС» и  действующими правилами безопасности труда.

3.18. Ведение журнала технического обслуживания и  планово-предупредительного ремонта (установленной формы) на объектах и предоставление его  в органы пожарного надзора города по первому требованию.

3.19. Проведение  инструктажа  персонала МБУЗ  по пользованию  оборудованием  ОПС: первичный  в течении 10 дней  после заключения контракта, последующие  2 раза в год.

3.20.  Обеспечение выезда на объект  для устранения  неисправностей систем АПС в течение 24  часов, после получения заявки (по телефону).

3.21. Обеспечить резервный запас материалов для выполнения ремонтно-восстановительных работ.

3.22. Обеспеченность контрольно-измерительными приборами, инструментами, необходимых для выполнения  ремонтных работ.

3.23. Внеплановое техническое обслуживание проводится при возникновении сбоев в аппаратуре, когда причина не может быть устранена в рамках плановых работ:

- при наступлении ложного срабатывания (проводится в объеме не менее месячного планового обслуживания);

- при наступлении двух и более ложных срабатываний в течении 30 календарных дней (проводится не менее чем в объеме годового планового).

3.24. Работы по обслуживанию системы видеонаблюдения:

Регламент 1 (внешний осмотр и проверка неисправностей)

- Внешний осмотр составных частей системы (видеокамер, серверов, мониторов, источников питания) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и.т.д (ежемесячно)

- Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации (ежемесячно)

- Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. Устранение неисправностей (ежемесячно)

- Проверка работоспособности системы. Устранение неисправностей (ежемесячно).

Регламент 2 (профилактические работы и текущий ремонт)

- Очистка оборудования (компьютеров, видеосерверов) (2 раза в год)

- Проверка надёжности крепления монтажных проводов, контактных соединений. Устранение неисправностей (2 раза в год)

- Проверка и настройка программного обеспечения ведеорегистратора (компьютера). Устранение неисправностей (2 раза в год)

- Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (2 раза в год)

- Замена АКБ источников питания (1 раз в 5 лет)

3.25. При проведении работ по техническому обслуживанию, не реже 1 раза в квартал проводить проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

4. Сроки и порядок выполнения работ:

4.1. Выполнение работ осуществляется по графику, составленному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком. Периодичность выполнения работ – ежемесячно, начиная с января  2014 года.

4.2. После окончания работ по техническому обслуживанию «Подрядчиком» «Заказчик» утверждает их выполнение и принимает АУПС для дальнейшей эксплуатации, о чем составляется двухсторонний акт сдачи-приемки выполненных работ и передается Подрядчику в течение 3 рабочих дней. В случае мотивированного отказа составляется 2-х сторонний акт с перечнем необходимых доработок с указанием сроков их выполнения.

5. Оборудование автоматической пожарной сигнализации, охранной сигнализации,  системы оповещения людей о пожаре, системы видеонаблюдения, контроля доступа, оборудования программно-аппаратного комплекса системы мониторинга*.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Поликлиника №1 по адресу: г. Пермь, ул. Советской армии, 10 |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М" | шт. | 2 |
| 2 | Пульт контроля и управления «С-2000М» | шт. | 1 |
| 3 | Блок резервного питания ИВЭПР 12/5 К2, с 2 аккумуляторами 7А/ч | шт. | 1 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-90 | шт. | 383 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3-СУМ | шт. | 11 |
| 6 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А-А3 | шт. | 3 |
| 7 | Контрольно-пусковой блок С-2000КПБ | шт. | 1 |
| 8 | Устройство коммутационное УК-ВК (03) | шт. | 3 |
| 9 | Световое табло «ВЫХОД» НБО-12 ЛЮКС | шт. | 15 |
| 10 | Блок речевого оповещения «Соната-КЛ» | шт. | 4 |
| 11 | Речевой оповещатель «Соната-3Л» | шт. | 28 |
| 12 | Лампа аварийного освещения | шт. | 1 |
| Поликлиника №2 по адресу: г. Пермь, ул. Чердынская, 38а |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Магистр-27 | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-45 | шт. | 264 |
| 3 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А-А3 | шт. | 8 |
| 4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт. | 20 |
| 5 | Оповещатель речевой Лигард -Сигнал | шт. | 8 |
| 6 | Блок резервного питания | шт. | 1 |
| 7 | Оповещатель световой «Выход» | шт. | 14 |
| 8 | Аккумуляторная батарея 7А\ч 12в | шт. | 2 |
| Поликлиника по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 51 |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС ПК-8 | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 4 |
| 3 | Оповещатель охранно-пожарный световой «ВЫХОД» | шт. | 4 |
| 4 | Оповещатель речевой Лигард -Сигнал | шт. | 4 |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 64 |
| 6 | Аккумуляторная батарея 7Ач | шт. | 1 |
| 7 | Лампа аварийного освещения | шт. | 1 |
| Молочная кухня по адресу: г. Пермь, ул. Свиязева, 46/1 |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный "Гранит-3" | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой "ДИП-45" | шт. | 12 |
| 3 | Извещатель звуковой «Сирена» | шт. | 1 |
| 4 | Извещатель световой «Выход» | шт. | 2 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт. | 2 |
| Молочная кухня по адресу: г. Пермь, ул. 2-ая Гамовская, 22 |  |  |  |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «ВЭРС-ПК(2) | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП 212-41М | шт. | 12 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт. | 1 |
| 4 | Аккумулятор 12в 4А\ч | шт. | 1 |
| 5 | Световой оповещатель «Выход» | шт. | 1 |
| 6 | Звуковой оповещетель «Свирель 12В» | шт. | 1 |
| 7 | Лампа аварийного освещения | шт. | 1 |
|  | Система видеонаблюдения, ограничение доступа. Поликлиника №1 по адресу: г. Пермь, ул. Советской армии, 10 (оборудование) |  |  |
| 1 | Видеорегистратор | шт. | 1 |
| 2 | Монитор | шт. | 1 |
| 3 | Телевизионная камера внешняя | шт. | 8 |
| 4 | Блок бесперебойного питания | шт. | 2 |
| 5 | Автоматический шлагбаум | шт. | 1 |
| Оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг» ул. Советской армии, 10. |  |  |  |
| 1 | Прибор ПС приёмно-контрольный блок базовый на 20 лучей РСПИ Стрелец-Мониторинг | шт. | 1 |
| 2 | Антенна СР-408 | шт. | 1 |
| 3 | Релейный блок | шт. | 1 |

*оборудование указано с учетом модернизации и ремонта планируемого в 2014 г.

Зам. главного врача                                Чесноков Сергей Вадимович

229-74-46