# Приложение №3

К извещению о проведении запроса котировок

от 19.12.2013 года

ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО  –  ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ____

на выполнение работ по техническому обслуживанию лифтового оборудования

г. Пермь               		    	                                                      «____»_________20__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Главного врача Мелеховой Оксаны Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, именуемые далее "Стороны", на основании решения Единой комиссии по результату проведения запроса котировок (протокол № _____ от _____20__г.) заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства на выполнение работ по техническому обслуживанию лифтового оборудования в соответствии с Техническим заданием (приложением № 1 к договору) являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.3 и г. Пермь, ул. Подводников, 15А.

2. Обязанности сторон

2.1.Подрядчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять техническое обслуживание лифтового оборудования в соответствии с графиком работ по техническому обслуживанию лифтового оборудования (п. 8.5. Технического задания (Приложение  № 1 к договору).

2.1.2.На протяжении действия договора содержать лифты и лифтовое хозяйство в технически исправном состоянии, обеспечивающем их бесперебойную и безопасную эксплуатацию, методом организации системы планово-предупредительных ремонтов. Аварийно-техническое обслуживание лифтов, для устранения неисправностей, возникших в процессе работы. Содержание в технически исправном состоянии линии диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС – далее).

2.1.3. Предъявлять лифтовое оборудование и ЛДСС официальным органам при техническом освидетельствовании и контрольных проверках, проводимых Ростехнадзором.

2.1.4. Производить аварийный ремонт лифтов, необходимость в котором возникла вследствие нарушения «Правил» со стороны «Заказчика» или умышленной порчи оборудования посторонними лицами по отдельному договору по согласованию с заказчиком.

2.1.5. Информировать «Заказчика» о необходимости замены вышедших из строя конструкций, узлов, агрегатов лифтов и ЛДСС.

2.1.6. Приобретать и оплачивать необходимые для техобслуживания  смазочные и чистящие материалы, запчасти, инструмент и спецоборудование за свой счет.

2.1.7. Брак, допущенный по вине «Подрядчика», исправляется им за свой счет.

2.1.8. Назначать специалистов, ответственного за техническое обслуживание и ремонт лифтов и электромехаников, ответственных за исправное состояние лифтов согласно требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), ГОСТ  Р 53780-2010, ГОСТ Р 53783-2010 и Инструкций по эксплуатации лифтового оборудования заводов изготовителей.

2.1.9. Проводить планово-профилактические осмотры и ремонты лифтов и ЛДСС в соответствии с инструкцией по эксплуатации или Руководством по техническому обслуживанию, а также по заявкам «Заказчика».

2.1.10. Обеспечивать надежную работу системы громкоговорящей связи и сигнализации между диспетчерским пультом и всеми контролируемыми объектами.

2.1.11. В случае выхода из строя ЛДСС и невозможности оперативного ее восстановления по причинам независящим от него, немедленно уведомляет «Заказчика» и составить акт обследования с представителем «Заказчика».

2.1.12. Выполнять требования Федерального закона РФ №116 от 21.07.1997г., разрабатывать положение о производственном контроле по промышленной безопасности при техническом обслуживании лифтов и обеспечивает его выполнение

2.1.13. Обеспечивать надзор за сохранность лифтового оборудования, находящегося на консервации. Контролировать целостность ограждения шахт, доступ в машинные помещения, периодически очищать от пыли аппаратуру и контакты в панелях управления, поддерживает чистоту в машинных помещениях

2.1.14. Хранить техническую документацию, получаемую от «Заказчика», своевременно вносить необходимые изменения и дополнения.

2.1.15. Выполнять работы лично, не привлекая субподрядчиков.

2.2.Заказчик обязуется:

2.2.1. Обеспечивать использование лифтов в соответствии с их назначением и сохранность их и ЛДСС от умышленной порчи.

2.2.2. Выполнять требования Федерального закона РФ № 116 от 21.07.1997г.:

2.2.2.1.Разрабатывать положение о производственном контроле по промышленной безопасности при эксплуатации лифтов.

2.2.3.Обеспечивать электроэнергией ЛДСС, лифты и содержание в полной исправности:

- электропроводки до вводного устройства в машинном помещении лифта;

- электропроводки для питания цепей освещения машинного помещения, шахты и кабины.

2.2.4.Обеспечивать освещенные и свободные подходы к лифтовым дверям и машинным помещениям.

2.2.5.Обеспечивать в шахтах, в машинных и блочных помещениях лифтов температурно-влажностный режим согласно документации завода изготовителя.

2.2.6.Не допускать попадания влаги на оборудование лифтов, а в случае затопления приямков, машинных помещений своими силами и/или с помощью «Подрядчика» производит устранение причин и их осушение.

2.2.7.Предоставлять «Подрядчику» помещение с подведенной электроэнергией и телефоном для мастерской и отдыха электромехаников, работающих  круглосуточно.

2.2.8.При проведении текущего строительного ремонта в лифтовых помещениях «Заказчик» информирует «Подрядчика» о сроках, перечне и объеме работ, для своевременного отключения оборудования и обеспечения его сохранности.

2.2.9. своевременно сообщать «Подрядчику» о неисправностях в работе лифтов, а также случаях порчи лифта.

2.2.10. устанавливать и обеспечить порядок хранения, учета и выдачи ключей от машинных помещений лифтов.

2.2.11. обеспечить ежедневную уборку кабин лифтов.

2.2.12. на основании предписаний «Подрядчика» осуществлять организацию  технического освидетельствования лифтов. Расходы по оказанию указанных услуги несет «Заказчик».

3. Стоимость работ и порядок расчета

3.1. Общая стоимость работ за весь период действия (12 месяцев) настоящего Договора за техническое обслуживание лифтового оборудования составляет: ___________ (________)  рублей ___ копеек.

3.2. Оплата работ за техническое обслуживание лифтового оборудования осуществляется ежемесячно равными суммами, _________ (________) рублей __ копеек в рамках общей стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.

3.3. В случае, когда в текущем месяце Подрядчик не производит никаких работ, Заказчик в текущем месяце не осуществляет оплату. В этом случае стоимость работ, указанная в п. 3.1.,  уменьшается на ежемесячную сумму текущего месяца.

3.4. Расчеты за техническое обслуживание производятся по факту выполненных работ за текущий месяц, на основании подписанного Сторонами акта выполненных работ и счета-фактуры, выставленного Подрядчиком до 20 числа текущего месяца.

3.5. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств в течение 20 (двадцати) банковских дней послей предоставления счета, счета-фактуры, подписанного акта выполненных работ.

3.6. По окончании (исполнении) Договора произвести сверку взаимных расчетов.

3.7. В случае простоя лифтов из-за невыполнения «Заказчиком» своих обязанностей он продолжает уплачивать стоимость обслуживания по Договору независимо от длительности простоя.

3.8. За простой лифта по вине «Подрядчика» последний выплачивает «Заказчику» пени в размере 1 % от общей суммы ежемесячного платежа за каждый день простоя.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. При несвоевременном оказании услуг по настоящему договору Подрядчик возмещает Заказчику затраты, понесенные последним за действия или бездействия Подрядчика и уплачивает Заказчику пени в размере 1% от стоимости договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.

4.3. За нарушение сроков оплаты принятых оказанных услуг по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.

4.4. Все споры по настоящему контракту разрешаются Сторонами в претензионном порядке, а именно: заинтересованная сторона направляет другой стороне претензию, которая должна быть рассмотрена в течение 3-х рабочих дней момента поступления. Направление претензии осуществляется путем факсимильной и иной связи. Споры и разногласия, не урегулированные в процессе переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде Пермского края.

4.5. Ответственность за организацию работ по техническому обслуживанию и исправное состояние лифтов и ЛДСС несет «Подрядчик».

4.6. Стороны несут ответственность за организацию эксплуатации лифтов в соответствии с установленными, уполномоченными органами, нормами и правилами.

4.7. Каждая сторона несет ответственность за простои несчастные случаи на лифтах, если они произошли из-за невыполнения принятых на себя обязательств.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются в порядке и на основании законодательства РФ.

6. Срок действия Договора и основание его расторжения

6.1. Настоящий Договор, вступает в силу с момента его подписания и действует с момента подписания Договора  до 31 декабря 2014 года.

6.2. Расторжение ГПД допускается  по соглашению сторон; решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством; в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в порядке, предусмотренном ст.192 ФЗ № 94.

7. Форс - мажор

7.1. Взаимоотношения сторон при наступлении форс-мажорных обстоятельств определяются действующим законодательством РФ.

7.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, то есть, обстоятельств непреодолимой силы, на которые участники данного Договора не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственность, такие, как: действия правительства и других государственных органов, запреты на импорт или экспорт, пожары, наводнение, землетрясение, взрывы, несчастные случаи, забастовки или подобные действия рабочих, локауты, саботаж, катастрофы различного характера, военные действия и т.п. или других обстоятельств непреодолимой силы, действие Договора приостанавливается до устранения данных обстоятельств.

7.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга в письменной форме о случаях наступления форс-мажорных обстоятельств и их возможных последствиях.

7.4. Если данные обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, частичного или полного, без обязательного возмещения убытков, известив об этом другую сторону.

8. Дополнительные условия

8.1. Если для обеспечения бесперебойной работы и безопасной эксплуатации лифт требует крупного ремонта или модернизации, «Подрядчик» делает «Заказчику» письменное уведомление.

8.2. «Исполнитель» имеет право приостанавливать работу лифтов при нарушении правил их безопасной эксплуатации. Об остановке лифтов «Подрядчик» должен немедленно поставить в известность «Заказчика».

8.3. В случае изменения своего местонахождения, банковских реквизитов, номеров телефонов и другой информации имеющий отношение к выполнению обязательств по данному Договору, стороны письменно извещают друг друга о таком изменении (ях) в течение трех рабочих дней.

8.4. «Заказчик» имеет право расторгнуть договор в случае невыполнения «Подрядчиком» своих обязанностей предусмотренных Договором.

8.5. Все дополнительные работы по обслуживанию и ремонту лифтов могут проводиться только на основании дополнительно Договора.

8.6. Договор составлен в двух экземплярах, для обеих сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.7. К настоящему Договору прилагаются:

8.7.1 Приложение №1- Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации лифтов на 10  стр.

- 9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2» Адрес: 614990, г.Пермь, Ул. Бр. Игнатовых, 3 Т.: (8-342) 221-74-21 ИНН / КПП 5905023290 / 590501001 БИК 045744000 ОГРН 1025901213470 р/с 407 018 103 000 030 000 01 Банк: РКЦ Пермь г. Пермь Главный врач___________О.Б. Мелехова |  |

Приложение № 1

к гражданско – правовому договору №___

от «___» ______________20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание лифтового оборудования

в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника   №2»  по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Общие положения:

1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к Договору на техническое обслуживание лифтового оборудования вМБУЗ «ГП №2»  по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3 и Женской консультации по адресу г. Пермь ул. Подводников 15А.

- Заказчик:

2.1. МБУЗ«ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Требования к Подрядчикам:

3.1. Наличие лицензий и свидетельств (СРО) на право осуществления заявленного вида деятельности.

- Основание для производства работ:

4.1.Выполнение требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), ГОСТ  Р 53780-2010, ГОСТ Р 53783-2010 и Инструкций по эксплуатации лифтового оборудования заводов изготовителей.

5. Технические характеристики лифтов:

5.1.  МБУЗ «ГП №2» (ул. Братьев Игнатовых 3)

| № | Тип лифта | Адрес объекта | Марка лифта, его регистрационный и заводской номер, | Характеристика, год изготовления и ввода в эксплуатацию, | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лифт больничный | г. Пермь ул.Братьев Игнатовых-3 | Для зданий ЛПУ Номер по проекту- 4 Зав.№ 86443 | Грузоподъемность -1000 кг. Скорость – 1,0 м/с Количество этажей-8 Высота подъема - 21,4м. год изготовления - 2013г ввод в эксплуатацию - 2013г. Частотный преобразователь главного эл.привода и эл.привода дверей кабины. | 07.00-21.00 |
| 2 | Лифт больничный | г. Пермь ул. Братьев Игнатовых-3 | Для зданий ЛПУ Рег. № 6540 Зав. №3475 мо | Грузоподъемность- 500 кг. Скорость- 0.5м/с Количество этажей - 2 Высота подъема -3,3м. год изготовления - 1987г. ввод в эксплуатацию -1989г. | Круглосуточный |
| 3 | Лифт пассажирский | г. Пермь ул. Братьев Игнатовых-3 | ПП-0601Щ Номер по проекту 3 Заводской №14632 | Грузоподъемность- 630 кг. Скорость- 1.0м/с Количество этажей - 8 Высота подъема -23,1м. год изготовления - 2013г. ввод в эксплуатацию - 2013г. Частотный преобразователь главного эл.привода и эл.привода дверей кабины. | 07.00-21.00 |
| 4 | Лифт пассажирский | Г. Пермь ул. Братьев Игнатовых-3 | ПП-404А Рег. №6565 Зав. №1008 щ | Грузоподъемность- 500 кг. Скорость- 1.0м/с Количество этажей - 9 Высота подъема -29,9м. год изготовления 1988г. ввод в эксплуатацию 1989г. | 07.00-21.00 |
| 5 | Лифт пассажирский | г. Пермь ул. Братьев Игнатовых-3 | ПП-0601Щ Номер проекту – 2 Зав.№14633 | Грузоподъемность- 630 кг. Скорость- 1.0м/с Количество этажей -8 Высота подъема 23,1 Год изготовление – 2013г. Ввод в эксплуатацию – 2013г. Частотный преобразователь эл.двигателя главного привода и эл.привода дверей кабины. | 07.00-21.00 |

5.2. МБУЗ «ГП №2» Женская консультация (ул. Подводников 15а)

| № | Тип лифта | Адрес объекта | Марка лифта, его регистрационный и заводской номер. | Характеристика, год изготовления и ввода в эксплуатацию. | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лифт пассажирский | г. Пермь ул. Подводников 15А | Рег. № 5447 Зав .№ 33600 | Грузоподъемность -320кг. Скорость – 0,71м/с. Количество этажей- 4 Высота подъема – данные отсутствуют год изготовления – 1978г. ввод в эксплуатацию 1984г. | 07.00-21.00 |

6.Состав и содержание работ по техническому обслуживанию лифтов:

| № п/п | Наименование работ |  | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень работ при ежемесячном периодическом осмотре лифтов |  |  |  |
| 1. | Проверка двухсторонней переговорной связи и сигналов неисправности лифта из кабины |  | Вызов диспетчера ОДС. Оценка качества переговорной связи. Контроль за прохождением сигналов «Дверь шахты открыта» и «Пассажир в неподвижной кабине» на ОДС. |
| 2. | Проверка двухсторонней переговорной связи из машинного помещения и сигналов неисправности лифта, также контроля закрытия дверей |  | Проверка контроля закрытия двери машинного помещения. Контроль за прохождением сигнала «Нет фазы» на ОДС. Вызов диспетчера ОДС, оценка качества двусторонней связи из машинного помещения |
| 3. | Освещение |  | Проверка освещения купе. Проверка освещения шахты и приямка. Проверка освещения подходов к машинному помещению и машинного помещения. |
| 4. | Проверка точности остановок и работы лифта по вызовам |  | Проверка работы лифта по вызовам. Проверка световой сигнализации. Проверка точности остановок по этажам. |
| 5. | Проверка точности остановок и работы лифта по приказам |  | Проверка состояния и работы панели приказов. Проверка точности остановок по этажам. |
| 6. | Проверка ограждения и надежности запирания дверей шахты (ДШ) |  | Осмотр ограждения. Проверка наличия предупредительных плакатов. Проверка запирания дверей шахты. |
| 7. | Проверка купе кабины лифта |  | Визуальная оценка состояния купе кабины. Проверка исправности электрической цепи закрытия дверей и электрической цепи реверса привода дверей, работы кнопки «Стоп». Проверка надежности механического запирания дверей при движении лифта. Прочистка паза порожка дверей. |
| 8. | Проверка подвижного пола кабины |  | Проверка состояния пола. Прочистка зазоров по периметру. Проверка работы пола с нагрузкой 15 кгс. |
| 9 | Проверка электромагнитной отводки (ЭМО) |  | Проверка износа ЭМО. Проверка ЭМО в работе. |
| 10. | Проверка автоматических замков дверей шахты и кабины лифта с раздвижными дверями |  | Проверка автоматических замков дверей стандартным шаблоном. Проверка действия кнопки «Стоп». |
| 11. | Проверка санитарного состояния крыши кабины и приямка шахты |  | Проверка санитарного и противопожарного состояния крыши кабины и приямка шахты. Уборка. |
| 12. | Проверка машинного помещения |  | Проверка исправности замка двери. Визуальный осмотр оборудования. Поддержание санитарного состояния согласно требованиям. |
| Перечень работ при ежемесячном техническом обслуживании лифтов (ТО №1) |  |  |  |
| 1. | Обслуживание оборудования машинного помещения |  | Проверка исправности замка двери. Визуальный осмотр оборудования. Техобслуживание вводного устройства. Проверка состояния защитного заземления, согласно РД 22-19-124-86; Проверка состояния и крепления проводки в шкафу управления, надежность электрических контактов в местах присоединения силовых проводов к вводному устройству шкафа управления, электродвигателю и тормозному магниту. Техобслуживание тормоза (проверка и регулировка тормозного устройства). Техобслуживание редуктора и рамы лебедки (проверка уровня масла и долив масла, зазоров, вертикальности лебедки). Техобслуживание канатоведущего шкива (чистка и регулировка зазоров троса и глубины лунки). Техобслуживание электродвигателя (проводить в объеме и в сроки, предусмотренные нормативными документами ведомственных организации). Техобслуживание ограничителя скорости (смазка, проверка на срабатывание, удаление мусора). Техобслуживание конечного выключателя (проверка на срабатывание контактов). |
| 2. | Канаты тяговые или ограничителя скорости |  | Очистка канатов ограничителя скорости или тяговых при перемещении кабины от штурвала. Осмотр канатов и определение степени их износа. |
| 3. | Тормозное устройство |  | Осмотр тормозных колодок, контроль износа фрикционного материала колодок. Проверка, очистка, смазка шарнирных соединений. Регулировка рабочих зазоров. Проверка, подтяжка всех креплений. Очистка и проверка крепления тормозной полумуфты. Проверка в работе. |
| 4. | Шахта |  | Осмотр портальной части шахты. Очистка от загрязнений. Проверка креплений. |
| 5. | Двери шахты лифта |  | Проверка величины перекрытия роликов замков дверей шахты отводкой двери кабины. Проверка работы блокировочных контактов контроля запирания замков дверей шахты (ДЗ) и контактов дверей шахты, контролирующих их закрывание (ДШ). Проверка зазоров между линейками и контрроликами кареток створок. Проверка зазоров между упорами кареток и защелками замков. Проверка величины запаса перекрытия упора защелкой замка. Проверка состояния резиновых амортизаторов упора кареток. Проверка крепления направляющих линеек, роликов к кареткам, резинового профиля, створок к кареткам, башмаков створок. Проверка зазоров между нижним торцом створок и порогом закрытой двери шахты, створками и обрамлением дверного проема шахты. Проверка зазора между порогом дверей шахты и отводкой двери кабины. Проверка зазора порогом дверей кабины и роликами рычагов замков дверей шахты. |
| 6. | Обслуживание направляющих, шунтов, датчиков, электроаппаратов и электроразводки в шахте |  | Техобслуживание направляющих кабины и противовеса (смазка, проверка по штифмусу, устранение отклонений от нормы). Техобслуживание шунтов и датчиков. Техобслуживание электроаппаратов и электрических разводок. |
| 7. | Техническое обслуживание кабины |  | Проверка крепления щитов купе и их состояния. Проверка крепления вентиляционных решеток, люка и аппаратов, установленных в кабине. Проверка основного и аварийного освещения кабины, состояния плафона, чистка от пыли, замена ламп Проверка крепления кареток ДК и створок, их регулировка. Проверка состояния тросика связи створок, пружины закрытия ДК и их натяжение. Очистка купе кабины внутри. Чистка от пыли, устранение зазоров, проверка хода пола низа кабины. Проверка зазоров, чистка от пыли двери кабины. Обслуживание ловителей и механизма включения ловителей (чистка клиньев, проверка на срабатывание); Обслуживание, подвески кабины (проверка зазоров, выравнивание коромысла). |
| 8. | Редуктор главного привода |  | Проверка отсутствия нагрева подшипников. Очистка редуктора от загрязнения. Проверка целостности корпуса и крышек редуктора, течи масла из разъемов и уплотнений. Проверка рабочих зазоров в сцеплении червячной пары. Проверка крепления тормозной полумуфты. Смазка шарнирных соединений. |
| 9. | Электромагнит тормозного устройства |  | Проверка и подтяжка всех креплений электромагнита. Очистка магнитопровода и катушки. Проверка выработки ярма в нижней части. Устранение затирания якоря. Регулировка хода якоря. Контроль цепей электропитания и заземления. |
| 10. | Канатоведущий шкив (КВШ) |  | Проверка крепления канатоведущего шкива. Очистка ручьев КВШ. Проверка износа ручьев канатоведущего шкива. Проверка отсутствия раковин, сколов и трещин на блоке. Контроль поступления смазки на подшипники. |
| 11. | Башмаки противовеса |  | Осмотр башмаков. Очистка башмаков. Регулировка зазоров. Подтяжка крепления. Проверка действия. |
| Перечень работ при ежеквартальном техническом обслуживании лифтов (ТО №2) |  |  |  |
| 1. | Тормозное устройство | Осмотр тормозных колодок, контроль износа фрикционного материала колодок. Проверка, очистка, смазка шарнирных соединений. Регулировка рабочих зазоров. Проверка, подтяжка всех креплений. Очистка и проверка крепления тормозной полумуфты. Проверка в работе. |  |
| 2. | Электромагнит тормозного устройства | Проверка и подтяжка всех креплений электромагнита. Очистка магнитопровода и катушки. Проверка выработки ярма в нижней части. Устранение затирания якоря. Регулировка хода якоря. Контроль цепей электропитания и заземления. |  |
| 3. | Канатоведущий шкив (КВШ) | Проверка крепления канатоведущего шкива. Очистка ручьев КВШ. Проверка износа ручьев канатоведущего шкива. Проверка отсутствия раковин, сколов и трещин на блоке. Контроль поступления смазки на подшипники. |  |
| 4. | Шахта | Осмотр портальной части шахты. Очистка от загрязнений. Проверка креплений. |  |
| 5. | Двери шахты лифта | Проверка величины перекрытия роликов замков дверей шахты отводкой двери кабины. Проверка работы блокировочных контактов контроля запирания замков дверей шахты (ДЗ) и контактов дверей шахты, контролирующих их закрывание (ДШ). Проверка зазоров между линейками и контрроликами кареток створок. Проверка зазоров между упорами кареток и защелками замков. Проверка величины запаса перекрытия упора защелкой замка. Проверка состояния резиновых амортизаторов упора кареток. Проверка крепления направляющих линеек, роликов к кареткам, резинового профиля, створок к кареткам, башмаков створок. Проверка зазоров между нижним торцом створок и порогом закрытой двери шахты, створками и обрамлением дверного проема шахты. Проверка зазора между порогом дверей шахты и отводкой двери кабины. Проверка зазора порогом дверей кабины и роликами рычагов замков дверей шахты. |  |
| 6. | Подвеска кабины | Осмотр и очистка ветошью подвески кабины. Проверка целостности канатодержателей, тяг, осей, пальцев, шплинтов. Проверка горизонтального балансира. |  |
| 7. | Устройство слабины подъемных канатов (СПК) | Проверка и подтяжка креплений СПК. Проверка легкости хода. Очистка и смазка шарнирных соединений. Выверка зазора между рамкой и роликом контакта. |  |
| 8. | Крыша кабины и каркас | Осмотр оборудования крыши кабины и каркаса. Очистка от загрязнений, протирка ветошью. Осмотр и подтяжка разъемных соединений, осмотр сварных соединений. |  |
| 9. | Башмаки кабины | Осмотр башмаков. Очистка башмаков от загрязнений. Регулировка зазоров по штихмасу. Подтяжка креплений. Проверка состояния и действия пружин, регулировка. |  |
| 10. | Смазывающие аппараты в кабине | Проверка крепления. Очистка от загрязнений. Долив масла. |  |
| 11. | Ловители | Очистка системы ловителей от загрязнений. Проверка легкости хода и установочных размеров шарнирно-рычажного механизма. Смазывание шарниров. Проверка зазоров между клиньями. |  |
| 12. | Подвижный пол кабины | Осмотр и очистка нижней балки и деталей подвижного пола. Подтяжка креплений. Регулировка хода подвижного пола укорачиванием или удлинением тяг. Регулировка растворов и провалов подпольных контактов и зазоров между упорами и штоками контактов. Проверка работы пола. |  |
| 13. | Пост управления в кабине лифта | Осмотр поста управления лифтом в кабине со снятием крышек. Проверка работы контактных пар, исправности пружин, целостности кнопок. Подтяжка клемм. Закрепление крышки. |  |
| 14. | Кабина лифта | Проверка крепления щитов купе и их состояния. Проверка крепления вентиляционных решеток, люка и аппаратов, установленных в кабине. Проверка основного и аварийного освещения кабины, состояния плафона. Проверка крепления кареток ДК и створок, их регулировка. Проверка состояния троссика связи створок, пружины закрытия ДК и их натяжение. Очистка купе кабины внутри. |  |
| 15. | Привод дверей кабины | Очистка привода от загрязнений. Проверка надежности крепления редуктора, электродвигателя. Проверка надежности крепления и соосности шкивов. Проверка натяжения ремня и его износ. Проверка уровня масла в редукторе и долив до нормативного состояния. Проверка износа червячной пары редуктора. Проверка и регулировка блок-контактов открывания и закрывания дверей (ВКО и ВКЗ), микропереключателя реверса. Проверка крепления водила и элементов на нем (в том числе: кулачки, рычаг реверса, шток, ролик и т.п.) Проверка срабатывания реверса и привода в целом |  |
| 16. | Электромагнитная отводка (ЭМО) | Очистка от загрязнений электромагнита и механической части отводки. Контроль износа втулки магнита и шарниров механической части. Устранение повышенных люфтов в шарнирах. Закрепление отводки и регулировка рабочих зазоров. |  |
| 17. | Канаты тяговые или ограничителя скорости | Очистка канатов ограничителя скорости или тяговых при перемещении кабины от штурвала. Осмотр канатов и определение степени их износа. |  |
| 18 | Башмаки противовеса | Осмотр башмаков. Очистка башмаков. Регулировка зазоров. Подтяжка крепления. Проверка действия. |  |
| 19. | Смазывающее устройство | Проверка крепления. Очистка от загрязнений. Долив масла. |  |
| 20. | Направляющая кабины или противовеса | Выверка направляющих по штихмассу. Проведение замеров отклонения от вертикального положения. Выставление направляющих. Зачистка мест стыков. Проверка и подтяжка креплений направляющих. Проверка крепления закладных. Очистка направляющих от загрязнений. |  |
| 21. | Датчики селекции или точной остановки | Осмотр и подтяжка креплений датчика, шунта. Проверка зазоров между датчиком и шунтом. |  |
| 22. | Вызывные аппараты | Снятие крышки вызывного аппарата. Очистка контактов и подтяжка клемм. Закрытие аппарата, его закрепление, проверка в работе. |  |
| 23. | Натяжное устройство | Очистка натяжного устройства. Подтяжка креплений. Проверка смазки шарнира и подшипников. Проверка горизонтальности. Проверка срабатывания блок-контакта. |  |
| 24. | Электроаппараты, установленные в приямке | Осмотр, проверка, очистка от нагара. Регулировка провалов и растворов. Подтяжка клеммных соединений. Осмотр подвески к электроаппаратам. |  |
| 25. | Ограничитель скорости (ОС) | Снятие каната ограничителя скорости со шкива. Навеска каната на шкив. Осмотр и очистка корпуса ограничителя от загрязнений. Осмотр шкива ограничителя. Очистка рабочего ручья от загрязнений. Проверка отсутствия заеданий шарнирных соединений, состояния подвижных грузов. |  |
| 26. | Проверка исправности работы ограничителя скорости (ОС) | Перебрасывание каната ОС на контрольный шкив и обратно. Включение лифта в работу в режиме управления из машинного помещения (пуск вниз) и проверка срабатывания ОС и ловителей. Снятие кабины с ловителей. Включение лифта в нормальный режим работы. |  |
| 27. | Проверка исправности работы ограничителя скорости (ОС) | Перебрасывание каната ОС на контрольный шкив и обратно. Включение лифта в работу в режиме управления из машинного помещения (пуск вниз) и проверка срабатывания ОС и ловителей. Снятие кабины с ловителей. Включение лифта в нормальный режим работы. |  |
| 28. | Электропроводка в машинном помещении | Очистка открыто проложенной проводки. Устранение провисаний. Проверка состояния на выходах из труб, металлорукавов и на водах в электроаппараты, светильники. |  |
| 29. | Электропроводка в шахте лифта | Очистка открыто проложенной проводки. Устранение провисаний. Проверка состояния на выходах из труб, металлорукавов и на водах в электроаппараты, светильники. |  |
| 30. | Проверка работы лифта | Проверка работы лифта во всех режимах в соответствии с ПУБЭЛ («Нормальная работа», «Ревизия», Управление из машинного помещения»). |  |
| Перечень работ при полугодовом техническом обслуживании лифтов (ТО №3) |  |  |  |
| 1. | Электродвигатель главного привода |  | Проверка и подтяжка крепления электродвигателя. Проверка крепления и износа буферных пальцев. Проверка надежности крепления моторной полумуфты. Проверка соосности. Проверка смазки подшипников и их износа. Зачистка и подтяжка клеммных соединений электропроводки цепей питания и заземления. |
| 2. | Редуктор главного привода |  | Проверка отсутствия нагрева подшипников. Очистка редуктора от загрязнения. Проверка целостности корпуса и крышек редуктора, течи масла из разъемов и уплотнений. Проверка рабочих зазоров в сцеплении червячной пары. Проверка крепления тормозной полумуфты. Смазка шарнирных соединений. |
| 3. | Отводные блоки |  | Проверка крепления балок и блока на балках. Очистка и проверка износа ручьев. Проверка отсутствия раковин, сколов и трещин на блоке. Контроль поступления смазки на подшипники. |
| 4. | Шкаф управления лифтом |  | Очистка электроаппаратуры и шкафа управления от пыли. Проверка коммутационной аппаратуры и ее регулировка. Проверка клеммных соединений, разъемов и мест паек. Проверка и регулировка параметров электросхемы. Проверка состояния элементов, электронных плат, установленных в шкафу управления. Проверка номиналов установленной предохранительной аппаратуры. Проверка цепей заземления. Проверка исправности работы электроаппаратов во всех режимах работы лифта. |
| 5. | Трансформаторы |  | Очистка корпуса и обмоток. Подтяжка креплений и стяжка магнитопровода. Зачистка и подтяжка клеммных соединений. |
| 6. | Электропроводка в клеммной коробке кабины |  | Осмотр электропроводки. Вскрытие клеммной коробки кабины. Осмотр, очистка и подтяжка клеммных соединений. Восстановление маркировки. Закрытие клеммной коробки. |
| 7. | Электроаппараты на крыше кабины (КЛ, СПК, ДУСК, ДТО и др.) |  | Осмотр, проверка, очистка от нагара. Регулировка провалов и растворов контактов. Подтяжка клеммных соединений контактов в аппаратах. Осмотр подводки к электроаппаратам. |
| 8. | Подвесной кабель |  | Проверка креплений кабеля в шахте и под кабиной. Проверка отсутствия отклонения кабеля от вертикальности во времени движения. Визуальная проверка защитной изоляции и состояния мест разделки оболочки кабеля. |
| 9. | Подвеска противовеса |  | Очистка подвески противовеса. Проверка износа тяг и балки. Проверка состояния пружин, клиновых зажимов, обойм, втулок, осей, чашек. Проверка резьбовых соединений, состояния шплинтов. |
| 10. | Каркас противовеса |  | Очистка каркаса и груза от загрязнений. Проверка отсутствия перекоса. Проверка креплений верхней и нижней балок, стяжки стояков. Проверка крепления грузов и их состояние. |
| 11. | Этажные переключатели |  | Проверка и регулировка зазоров между торцом оси ролика и дном комбинированной отводки. Выверка положения этажного переключателя относительно комбинированной отводки. Установка зазора между корпусом переключателя и комбинированной отводкой. Проверка и регулировка провалов и растворов контактов. Подтяжка крепления всех деталей и клеммных соединений проводов. Смазка оси ролика. |
| 12. | Электропроводка в клеммной коробке шахты |  | Осмотр электропроводки. Вскрытие клеммной коробки шахты. Осмотр, очистка и подтяжка клеммных соединений. Восстановление маркировки. Закрытие клеммной коробки. |
| 13. | Конечный выключатель на лифтах |  | Проверка креплений контакта, рычага, грузов. Очистка контактных групп и подтяжка клемм контакта. Очистка шарнира рычага, смазка, проверка легкости работы. Регулировка срабатывания при переспуске-переподъеме кабины. |
| 14. | Буферное устройство |  | Пружинное буферное устройство (очистка пружин буфера; осмотр пружин; проверка креплений стаканов; проверка целостности тумб). Гидравлическое буферное устройство (очистка буфера; проверка уровня масла, долив, проверка действия выключателя). |
| 15. | Вводный рубильник |  | Внешний осмотр, очистка. Проверка состояния соединений проводов, контактных стоек, пинцетов. Проверка крепления рычага, траверсы ножей. Подтяжка клеммных соединений. Регулировка зазоров пинцетов. Проверка заземляющего проводника. |
| Перечень работ при годовом техническом обслуживании лифтов |  |  |  |
| 1. |  |  | Годовой ремонт – проводится не реже одного раза в год. В состав работ годового ремонта включаются все вышеперечисленные работы, и лифт предъявляется к периодическому техническому освидетельствованию. Регламентные работы проводятся по согласованному с Заказчиком графику. В остальное время суток производятся работы по аварийному обслуживанию, внеплановым ремонтам и устранению неисправностей, вызвавших внезапную остановку лифта. Работы проводятся незамедлительно (срочно) по поступившей заявке. |

7. Требования к  материалам, используемым при выполнении работ по техническому обслуживанию лифтов:

| Смазывание направляющих вкладышей | Смазка Класс вязкости по ISО 13,5 – 16,5; Плотность, при 20 0С г/см3 0,8 – 0,9; Температура вспышки 0С, не ниже 210; Температура застывания , 0С не выше -21; Смазка должна обладает отличной гидролитической и термоокислительной стабильностью |
| --- | --- |
| Заливка масла в редуктор привода дверей | Масло И-50А ГОСТ (ТУ) 38.101413-97 Класс вязкости ISO 100 мм2/с при 40° С Температура вспышек определяемая t-C° 225(215) Температура застывания – 15° С Плотность при 20° С кг/м3 не более 910 Стабильность против окисления приращения смол, % не более 3,0 |
| Заливка масла в редуктор лебедки | Должна отвечать ГОСТ 20799-88 100; Вязкость кинематическая при 40 °С, 99-110 мм2/с; Температура вспышки не ниже 220°С; Температура застывания не выше - 15°С; Содержание серы не более 1,1 % |

8. Общие требования:

8.1. Подрядчик должен иметь действующие документы, позволяющие выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования;

8.2.Подрядчик должен предоставить отзывы от организаций, в которых ведет техническое обслуживание лифтового оборудования;

8.3.Специалисты Подрядчика должны быть аттестованы в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР 011/2011);

8.4.Обязательно наличие у Подрядчика участка по наладке лифтов, а также специализированного оборудования по диагностированию и ремонту;

8.5.Подрядчик обязан в течение 5 дней после подписания Договора (МК) предоставить Заказчику:

- приказ о назначении ответственного за техническое облуживание лифтов;

- приказ о закреплении лифтов за электромехаником;

- график работ по техническому обслуживанию лифтов (ежемесячные осмотры, ТО-1; ТО-2;

ТО-3, годовое ТО  лифтов) и согласуется с Заказчиком,

8.6.Подрядчик должен иметь ремонтную аварийную службу для выполнения трудоемких восстановительных работ, прибытие аварийной службы в течение 30 мин.

9.  Подрядчик обязан:

9.1. При выполнении работ соблюдать все нормативные документы, принятые на территории Российской Федерации, регламентирующие выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования, в том числе:

- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР 011/2011), ГОСТ 53780-2010, ГОСТ 53783-2010

- «Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации», утвержденное приказом Госстроя РФ от 30.06.1999г. № 158;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмое издание;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭП), утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6;

- ПБ при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД153-34.0-03.150-00;

- выполнять работы в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией завода изготовителя.

9.2. Работы должны выполняться с использованием оборудования и инструмента, материалов и запасных частей Подрядчика, которые должны соответствовать требованиям СНиПа, ГОСТа, ТУ и другим нормативным документам.

10.	 Особые условия:

10.1. Работы по устранению неисправностей и наладке лифтового оборудования, не вошедшие в состав работ по техническому обслуживанию, требующие оперативного выполнения, проводятся за счет сил и средств подрядчика и входят в стоимость договора на техническое обслуживание, но не могут превышать 3000 (три тысячи) рублей.

10.2. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования проводятся на действующем объекте без нарушения лечебного процесса.

##### 11.Срок выполнения работ:

11.1. Начало выполнения работ по договору с 01.01.2014г.

11.2. Окончание работ 31.12.2014г.