Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

от  20.12.2013г. № 51

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж систем вентиляции

1. Основные данные:

  - Объект: МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4».

  - Адреса объекта:

- г.Пермь, ул.Куфонина, 12 (поликлиника № 3);

- Поставка систем вентиляции и монтаж систем в помещений.

  - Цель: обеспечение нормируемой температуры и влажности воздуха в помещениях чистоты классов А и Б в соответствии с требованиями п.6.25 Сан ПиН 2.1.32630-10.

  - Перечень требований к  Оборудованию.

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компактная приточно-вытяжная вентиляционная установка C монтажным комплектом Alimate SW56V4SGR «или эквивалент» | Указать |  |
| 1.1 | Эффективность рекуператора, не менее, %: | 90 |  |
| 1.2 | Номин. Расход воздуха не менее, м3/ч: | 1100 |  |
| 1.3 | Потребляемая мощность не более, кВт: | 0,320 |  |
| 1.4 | Коэфф. энергоэффективности EER не менее: | 3,00 |  |
| 1.5 | Коэфф. энергоэффективности COP не менее: | 3,40 |  |
| 1.6 | Класс энергоэффективности не ниже: | В/В |  |
| 1.7 | Параметры электропитания (ф/В/Гц): | 1/220/50 |  |
| 1.8 | Рабочий ток не более, А: | 1,45 |  |
| 1.9 | Класс очистки фильтров не ниже | В |  |
| 1.10 | Степень защиты не ниже | IP20 |  |
| 1.11 | Уровень шума не более, дБ: | 41 |  |
| 1.12 | Мощность вспомогательного нагревателя не менее, кВт: | 9 |  |
| 1.13 | Геометрические размеры: |  |  |
| 1.14 | Высота, не более мм: | 397 |  |
| 1.15 | Ширина, не более мм: | 1487 |  |
| 1.16 | Длина, не более мм: | 942 |  |
| 1.17 | Диаметр входного отверстия, не менее мм: | 247 |  |
| 1.18 | Вес, не более кг: | 66,7 |  |
| 1.19 | Пульт управления, цвет белый (заводская комплектация) наличие | наличие |  |
| 1.20 | Фильтр для наружного воздуха (заводская комплектация) | наличие |  |
| 1.21 | Пластинчатый теплообменник (заводская комплектация) | наличие |  |
| 1.22 | Датчик температуры приточного воздуха(заводская комплектация) | наличие |  |
| 1.23 | Датчик температуры наружного воздуха (заводская комплектация) | наличие |  |
| 1.24 | Вентилятор приточного воздуха (заводская комплектация) | наличие |  |
| 1.25 | Вентилятор вытяжного воздуха (заводская комплектация) | наличие |  |
| 1.26 | Количество, шт | 2 |  |
| 2 | Выключатель автоматический | наличие |  |
| 2.1 | Количество, шт | 1 |  |
| 2.2 | Ток номинальный не менее, А: | 30 |  |
| 2.3 | Номинальная отключающая способность, не менее кА: | 10 |  |
| 2.4 | Количество полюсов, не менее шт: | 3 |  |
| 3 | Кабель электрический | наличие |  |
| 3.1 | Количество, м | 8 |  |
| 3.2 | Количество жил не менее шт.: | 3 |  |
| 3.3 | Сечение 1 жилы, не менее мм2: | 3 |  |
| 3.4 | Требование к изоляции не ниже: | LS |  |
| 4 | Кабель электрический | наличие |  |
| 4.5 | Количество, м | 8 |  |
| 4.6 | Количество жил не менее шт | 3 |  |
| 4.7 | Сечение 1 жилы, не менее мм2: | 4 |  |
| 4.8 | Требование к изоляции не ниже: | LS |  |
| 5 | Труба гибкая гофрированная | наличие |  |
| 5.1 | Количество, м | 16 |  |
| 5.2 | Диаметр, не менее мм: | 32 |  |
| 5.3 | Материал самозатухающий ПВХ пластик |  |  |
| 5.4 | Степень защиты IP не менее: | 55 |  |
| 6 | Решетка внутренняя | наличие |  |
| 6.1 | Количество, шт | 8 |  |
| 6.2 | Цвет | белый |  |
| 6.3 | Геометрические размеры ширина х высота не менее мм.: | 200х150 |  |
| 6.4 | Регулятор расхода воздуха | наличие |  |
| 7 | Решетка наружная | 1 |  |
| 7.1 | Диаметр, не менее мм: | 200 |  |
| 7.2 | Отвод |  |  |
| 7.3 | Количество, шт | 1 |  |
| 7.4 | Диаметр не менее мм: | 200 |  |
| 7.5 | Материал Сталь, толщина не менее мм: | 1,75 |  |
| 7.6 | Отвод | наличие |  |
| 7.7 | Количество, шт | 1 |  |
| 7.8 | Геометрические размеры ширина х высота не менее мм.: | 200х200 |  |
| 7.9 | Материал Сталь, толщина не менее мм: | 1,75 |  |
| 8 | Переход | наличие |  |
| 8.1 | Количество, шт | 1 |  |
| 8.2 | Геометрические размеры ширина х высота не менее мм.: | 200х200/Ф200 |  |
| 8.3 | Материал Сталь, толщина не менее мм: | 1,75 |  |
| 9 | Переход | наличие |  |
| 9.1 | Количество, шт | 1 |  |
| 9.2 | Геометрические размеры ширина х высота не менее мм.: | 200х200/200х150 |  |
| 9.3 | Материал Сталь, толщина не менее мм: | 1,75 |  |
| 10 | Торцевая заглушка | наличие |  |
| 10.1 | Количество, шт | 1 |  |
| 10.2 | Геометрические размеры ширина х высота не менее мм.: | 200х150 |  |
| 10.3 | Материал Сталь, толщина не менее мм: | 1,75 |  |
| 11 | Воздуховод спирально навивной | наличие |  |
| 11.1 | Количество, м2 | 3,5 |  |
| 11.2 | Диаметр не менее мм: | 200 |  |
| 11.3 | Материал Сталь, толщина не менее мм: | 1,75 |  |
| 12 | Воздуховод прямоугольный бесшовный | наличие |  |
| 12.1 | Количество, м2 | 4,4 |  |
| 12.2 | Геометрические размеры ширина х высота не менее мм.: | 200х250 |  |
| 12.3 | Материал Сталь, толщина не менее мм: | 1,75 |  |
| 13 | Воздуховод прямоугольный бесшовный | наличие |  |
| 13.1 | Количество, м2 | 4 |  |
| 13.2 | Геометрические размеры ширина х высота не менее мм.: | 200х200 |  |
| 13.3 | Материал Сталь, толщина не менее мм: | 1,75 |  |
| 14 | Воздуховод прямоугольный бесшовный | наличие |  |
| 14.1 | Количество, м2 | 4 |  |
| 14.2 | Геометрические размеры ширина х высота не менее мм.: | 150х200 |  |
| 14.3 | Материал Сталь, толщина не менее мм: | 1,75 |  |
| 15 | Зонт круглый над шахтой | наличие |  |
| 15.1 | Количество, шт | 1 |  |
| 15.2 | Диаметр не менее мм: | 200 |  |
| 15.3 | Материал Сталь, толщина не менее мм: | 1,75 |  |
| 15.4 | Изоляция из вспененного полиэтилена | наличие |  |
| 15.5 | Плотность не менее, кг/м3 | 35 |  |
| 15.6 | Толщина не менее мм: | 10 |  |
| 16 | Кронштейн | наличие |  |
| 16.1 | Количество, шт | 2 |  |
| 16.2 | Размер , мм | 300х150 |  |
| 16.3 | Цвет | белый |  |
| 16.4 | Материал изготовления | сталь |  |

Все товарные знаки читать в редакции «или эквивалент»

3.  Требования к монтажу.

3.1. Материалы и конструкции, которые будут использоваться при поставке и производстве работ, должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно – эпидемиологического заключения. Все используемое оборудование и материалы, поставляемые поставщиком, должны быть новыми, нигде ранее не использовавшимися, без дефектов, соответствовать техническим характеристикам, указанными в паспорте и другой прилагаемой документации, иметь полную комплектацию.

3.2. Произвести пробивку отверстий под вновь прокладываемые воздуховоды, заделку отверстий. Демонтаж, монтаж существующих потолков в местах прокладки воздуховодов.

3.3. Подключение системы вентиляции к существующим силовым электросетям, выполнить проверку работы автоматики системы вентиляции; пуско-наладочные работы; оформление паспорта вентиляции с проведением испытаний и предоставлением актов многократности воздухообмена; работы проводить в комплексе с общестроительными работами (заделка отверстий, штукатурка, окраска); установка внешнего скрытия оборудованной системы.

3.4. Поставщик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием.

- Условия поставки.

4.1 Срок поставки оборудования поставщиком – в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания договора.

4.2 Оборудование поставляется без предоплаты.

4,3 Срок ввода в эксплуатацию оборудования – в течение 3 (Трех) рабочих дней, с даты поставки.

5. Требования к качеству и гарантия.

5.1 Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов и свободно поставляемым в Российскую Федерацию.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 3-х лет с даты ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 36 месяцев.