Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на Техническое обслуживание и ремонт технических средств автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей в помещениях

МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №1»

1.Место оказания услуг:

- 	помещения, находящиеся по адресам:

г.Пермь, ул.Пермская, 45 (литер А, А1, А2, С);

г.Пермь, ул.Петропавловская, 27

г.Пермь, ул.Матросова, 4

г.Пермь, ул.Королева, 12

г.Пермь, ул.Борчанинова, 8

2.Необходимый перечень услуг:

Техническое обслуживание, текущий и планово-предупредительный ремонт внутренних и наружных сетей системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре в помещениях ГКП №1 «Городская клиническая поликлиника №1» определяется согласно приложения №1

3.Периодичность оказания услуг:

Услуги оказываются ежемесячно по общему режиму работы учреждения с 8-00 до 20-00 часов.

Регламент №1 проводится : два раза в квартал. определяется согласно приложения №2

Регламент №2 проводится : один раз в квартал. определяется согласно приложения №2

График проведения технического обслуживания технических средств системы АПС и системы оповещения людей о пожаре в 2014году согласуется с заказчиком.

В случае возникновения необходимости ремонта технических средств АПС и СОУЭ на объекте, не предусмотренных графиком по письменной заявке Заказчика на основании дефектной ведомости оформленной Исполнителем.

4.Требования к оказанию услуг:

Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре на объектах выполняется в  соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Постановления Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности».

- Постановления Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225  «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

- СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

- СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

- НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».

- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

4.1  Автоматическая пожарная сигнализация и СОУЭ:

| № | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Общий визуальный осмотр системы пожарной и охранной сигнализации |
| 2 | Контроль состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирования прибора приёмо – контрольного, его крепления, заземления и внешних соединений |
| 3 | Контроль состояния и крепления шлейфа сигнализации с извещателями, линии связи |
| 4 | Контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений и заземления оповещателей. |
| 5 | Проверка срабатывания системы при имитации (по каждому шлейфу). Восстановление "дежурного режима" системы. |
| 6 | Чистка наружных поверхностей корпуса ППК, внутреннего монтажа, контактов реле, разъёмов, контроль их состояния. |
| 7 | Чистка наружных поверхностей извещателей, внутреннего монтажа, контактной группы, контроль их состояния. |
| 8 | Контроль состояния мест соединений со шлейфом |
| 9 | Контроль состояния вспомогательных элементов шлейфа, контактов соединительных коробов |
| 10 | Чистка наружных поверхностей оповещателей. |
| 11 | Замена индикаторных ламп, кнопок, выключателей и переключателей, предохранителей, встроенных элементов питания ППК. Восстановление их внешних соединений, заземления, прочности крепления. |
| 12 | Устанение обрыров, восстановление прочности крепления шлейфа сигнализации с извещателями, линии связи. |
| 13 | Замена вспомогательных элементов шлейфа извещателей. Восстановление контактов между розеткой и извещателем, между шлейфом и извещателем |
| 14 | Воостановление прочности крепления, внешних соединений, оповещателей. Замена электролампочек. |
| 15 | Выполнение срочных аварийных работ в случае выхода из строя элементов системы пожарной и охранной сигнализации |
| 16 | Подготовка расчётов для определения затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт эксплуатируемого оборудования |

5.   Расходные материалы:

Все расходные материалы предоставляются подрядной организацией.

6.Необходимые требования безопасности:

-	в соответствии с требованиями экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных норм;

-	норм электробезопасности и других, действующих на территории РФ.

-	обеспечивающие безопасность жизни, здоровья сотрудников и посетителей учреждения и его подразделений;

7.Необходимые требования качества:

-	соответствие требованиям Госстандартов РФ, норм действующего законодательства, согласно ВСН 60-89, НПБ 88-2001.

8.Необходимые требования к результату:

-	бесперебойное функционирование системы АПС и СОУЭ МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №1.

9. Перечень оборудования АПС и СОУЭ:

| Наименование | Тип | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №1 г.Пермь, ул.Пермская, 45 (литер А, А1, А2, С); |  |  |  |
| Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре |  |  |  |
| Приёмо - контрорльный прибор | Сигнал - 20 П | шт. | 5 |
| Приёмо - контрорльный прибор | Сигнал – 2000-4 | шт. | 2 |
| Пульт контроля управления | С 2000 | шт. | 1 |
| Блок индикации | С 2000 - БИ | шт. | 1 |
| Извещатель дыма | ДИП-ИС | шт. | 502 |
| Ручной пожарный извещатель | ИПР-И | шт. | 20 |
| Устройство сигнальное световое | Блик-3С-12 | К-т | 24 |
| Устройство сигнальное звуковое | Орфей | К-т | 31 |
| Блок питания с аккумулытором | РИП | шт. | 7 |
| МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №1 г.Пермь, ул. Петропавловская, 27 |  |  |  |
| Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре |  |  |  |
| Приёмо - контрорльный прибор | Сигнал - 20 П | шт. | 1 |
| Приёмо - контрорльный прибор | Сигнал – 2000-4 | шт. | 1 |
| Пульт контроля управления | С 2000 | шт. | 1 |
| Извещатель дыма | ДИП-ИС | шт. | 80 |
| Ручной пожарный извещатель | ИПР-И | шт. | 4 |
| Устройство сигнальное световое | Блик-3С-12 | К-т | 4 |
| Устройство сигнальное звуковое | Орфей | К-т | 5 |
| Блок питания с аккумулятором | РИП | шт. | 1 |

| МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №1 г.Пермь, ул. Матросова, 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре |  |  |  |
| Приёмо - контрорльный прибор | Сигнал - 20 П | шт. | 1 |
| Пульт контроля управления | С 2000 | шт. | 1 |
| Извещатель дыма | ДИП-ИС | шт. | 117 |
| Ручной пожарный извещатель | ИПР-И | шт. | 5 |
| Устройство сигнальное световое | Блик-3С-12 | К-т | 6 |
| Устройство сигнальное звуковое | Орфей | К-т | 4 |
| Блок питания с аккумулятором | РИП | шт. | 1 |

| МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №1 г.Пермь, ул. Королева, 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре |  |  |  |
| Приёмо - контрорльный прибор | С 2000-4 | шт. | 1 |
| Приёмо - контрорльный прибор | Сигнал – 2000-4 | шт. | 3 |
| Пульт контроля управления | С 2000 | шт. | 1 |
| Извещатель дыма | ДИП-ИС | шт. | 21 |
| Ручной пожарный извещатель | ИПР-И | шт. | 20 |
| Устройство сигнальное световое | Блик-3С-12 | К-т | 2 |
| Устройство сигнальное звуковое | Орфей | К-т | 2 |
| Блок питания с аккумулятором | РИП | шт. | 1 |

| МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №1 г.Пермь, ул. Борчанинова, 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре |  |  |  |
| Приёмо - контрорльный прибор | С 2000-4 | шт. | 1 |
| Приёмо - контрорльный прибор | Сигнал – 2000-4 | шт. | 3 |
| Приёмо - контрорльный прибор | Сигнал - 20 П | шт. | 1 |
| Пульт контроля управления | С 2000 | шт. | 1 |
| Извещатель дыма | ДИП-ИС | шт. | 46 |
| Ручной пожарный извещатель | ИПР-И | шт. | 30 |
| Устройство сигнальное световое | Блик-3С-12 | К-т | 3 |
| Устройство сигнальное звуковое | Орфей | К-т | 4 |
| Блок питания с аккумулятором | РИП | шт. | 1 |

Содержание работ.

Регламент №1(ТО-1)

- Контроль состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирование прибора приемно-контрольного (ППК), его крепления(установки), заземления и внешних соединений.

- Контроль состояния и крепление шлейфа сигнализации с извещателями, линий связи.

- Контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений и заземления извещателей (при необходимости).

- Проверка срабатывания системы при имитации (по каждому шлейфу) режимов «Пожар» (тревога), «неисправность» (к.з., обрыв), а также восстановление «дежурного режима» системы.

- Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, выносными оповещателями, проверка сдачи на ПЦН, проверка переключения на резервное питание о обратно, проверка работоспособности внутренних контрольных устройств.

Регламент №2 (ТО-2)

- Чистка наружных поверхностей корпуса ППК,  монтажа, контактов реле, разъемов. Контроль состояния.

- Чистка наружных поверхностей извещателей, внутреннего монтажа, контактной группы, розеток извещателей, контроль работоспособности. Контроль состояния мест соединения со шлейфом. Контроль состояния вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов и т.д.).

- Чистка наружных поверхностей оповещателей.

- Замена индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, выключателей и переключателей, предохранителей, встроенных элементов питания ППК

- Устранение обрыва (к.з.), восстановление прочности крепления шлейфа сигнализации с извещателями, линий связи. Замена вспомогательных элементов.

- Восстановление прочности крепления, внешних соединений, заземления, оповещателей.

- Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей.

ГРАФИК

проведения технического обслуживания

технических средств системы АПС и системы оповещения людей о пожаре в 2014году

на объектах МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 1».

Обозначения: ТО-1 – 1, ТО-2 – 2.

| № | ## Наименование | недели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г.Пермь, ул.Пермская, 45 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | г.Пермь, ул.Петропавловская, 27 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 | г.Пермь, ул.Борчанинова, 8 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | г.Пермь, ул.Матросова, 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
| 5 | г.Пермь, ул.Королева, 12 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |